Приложение №1

к  Запросу цен

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

закупка услуг по техническому обслуживанию (ТО) в 2012 г.  автоматических противопожарных систем, установленных на 7 (семи) объектах  АКБ «МБРР» (ОАО)

# Требования к работам/услугам, условия и сроки выполнения работ/ оказания услуг.

Объекты АКБ «МБРР» (ОАО), на которых проводится техническое обслуживание, расположены на территории города Москвы. Адреса и список противопожарных систем:

- система пожарной сигнализации (ул. Перерва, д. 56/2);

- система пожарной сигнализации и оповещения (ул. Новый Арбат, д. 2);

- система пожарной сигнализации (Сущевский вал, д. 9);

- системы газового и порошкового пожаротушения (Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1;

- система пожарной сигнализации (Проспект Мира д. 79, стр. 1);

- система сигнализации, система оповещения, две системы газового пожаротушения (ул. Садовническая, д. 75;

- система порошкового пожаротушения (Переведеновский пер., д. 17).

Техническое обслуживание автоматических систем противопожарной защиты должно проводиться в соответствии с Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». Техническое обслуживание проводится с целью поддержания установок пожарной автоматики в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.

Техническое обслуживание противопожарных систем  включает в себя:

# Выполнение ежемесячных регламентных работ на установках автоматической противопожарной защиты (сигнализации, оповещения, пожаротушения), в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей – проверка исправности и работоспособности приемно-контрольных приборов, электрических шлейфов, световых табло, модулей пожаротушения, очистка (продувка) датчиков, сигнализаторов, проверка работоспособности программного обеспечения в компьютеризированных блоках, обновление программного обеспечения этих блоков, обслуживание (замена) аккумуляторов.

# Выезд на объект специалиста, по вызову Заказчика, в случае отказов систем, в течение 4 (четырех) часов, рабочие дни в период с 9 до 18 часов.

# Обучение дежурного персонала правилам эксплуатации противопожарных систем.

# Разработка инструкций и памяток для дежурного персонала.

# Ведение журналов выполненных работ по техническому обслуживанию противопожарных систем.

- Перечень  услуг - согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

  - Стоимость запчастей.

- Подрядчик предоставляет стоимость запчастей, необходимых для обслуживания противопожарных систем (Приложение №2 к настоящему Техническому заданию).

- запчасти, используемые Подрядчиком в рамках технического обслуживания, оплачиваются Заказчиком в рублях по отдельным счетам, за исключением гарантийных случаев, определенных разделом 8 настоящего Технического задания.

- стоимость запчастей должна быть среднерыночной. Заказчик вправе проверить соответствие цен на запасные части и расходные материалы рыночным ценам.

- при прочих равных условиях предпочтение будет отдано Участнику (Подрядчику), который представит фиксированные цены на запчасти, узлы и агрегаты, нуждающиеся в периодической замене.

2. Срок выполнения работ/оказания услуг:

Периодичность технического обслуживания Систем определяется в соответствии со Спецификацией, а также по дополнительным заявкам, если в этом есть необходимость. Время проведения данных работ должно быть предварительно согласовано с Заказчиком по телефону. Срок выполнения дополнительных заявок не должен превышать 10 рабочих дней с момента подачи заявки.

В случае невозможности проведения ремонта вышедшего из строя оборудования ввиду объективных причин, Подрядчик представляет Заказчику Заключение о невозможности проведения ремонтных работ для дальнейшего принятия решения последним.

Объективными причинами могут быть:

- невозможность нахождения (или невозможность подбора аналога) для замены вышедших из строя узлов и агрегатов, снятых с производства или не поставляемых в Россию;

- выход из строя ввиду полной выработки ресурса системы;

- выход из строя дорогостоящих узлов, стоимость которых аналогична стоимости установки нового оборудования.

3. Этапы выполнения работ и описание ожидаемых результатов выполнения работ/оказания услуг: ежемесячное техническое обслуживание систем противопожарной защиты производится Подрядчиком в любой рабочий день месяца по согласованию с ответственным представителем Банка. По окончании выполнения работ, сторонами подписывается акт о выполненных работах, который является основанием для проведения финансовых взаиморасчетов между Заказчиком и Подрядчиком. Все проведенные работы по техническому обслуживанию противопожарных систем, должны регистрироваться Подрядчиком в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию, один экземпляр которых должен храниться у Заказчика.

Работы по техническому обслуживанию считаются выполненными, если после их выполнения, противопожарные системы находятся в исправном и работоспособном состоянии, готовы к использованию по назначению.

4. Платежные условия договора: Оплата технического обслуживания производится Заказчиком по безналичному расчету на основании выставленного Подрядчиком счета, за отчетный период (месяц проведения ТО) по истечении 10 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ без замечаний и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры.

Стоимость технического обслуживания, указанная в коммерческом предложении должна быть фиксирована на весь период действия Договора.

5. Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях с учетом НДС.

6. Условия выполнения работ/оказания услуг:

6.1 Выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Подрядчика на всех 7 (семи) объектах АКБ «МБРР» (ОАО) в г. Москве по следующим адресам:

- ул. Перерва, д. 56/2;

- ул. Новый Арбат, д. 2;

- Сущевский вал, д. 9;

- Архангельский пер., д. 12/8, стр. 1;

- Проспект Мира д. 79, стр. 1;

- ул. Садовническая, д. 75;

- Переведеновский пер., д. 17.,

Предложения на техническое обслуживание противопожарных систем на отдельные объекты не принимаются, и рассматриваться не будут.

6.2  По факту выполнения работ/оказания услуг Подрядчик передает комплект документов: акт выполненных работ, накладную, счет, счет-фактуру.

6.3  Подрядчик обязан исправить работы/оказанные услуги, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 10 рабочих дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

7. Срок исполнения обязательств Подрядчика:

7.1. Выполнение работ/оказание услуг осуществляется в течение 1 (одного) года после заключения Договора.

7.2 Выполнение работ/оказание услуг должно быть осуществлено в срок согласно календарному графику, который представляет Подрядчик, как неотъемлемую часть Договора.

8. Гарантийные обязательства Подрядчика:

8.1 Подрядчик дает гарантию на качество выполненных ремонтных и сервисных работ в течение 6 (шести) месяцев, с момента подписания акта выполненных работ.

8.2 Срок гарантии на запасные части устанавливается с момента их установки в Систему до окончания срока, установленного производителем, о чем уполномоченными представителями Сторон подписывается акт выполненных работ.

9. Специальные требования к поставщику/подрядчику

- наличие лицензии ГУ ГПС МЧС России на данные виды деятельности;

- наличие опыта по данному виду деятельности не менее 5 (Пяти) лет;

- наличие специализированных приборов (стендов) для проведения работ по техническому обслуживанию противопожарных систем;

- гибкость формирования цены по вопросам технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом минимизации затрат;

- умение оперативно решать производственные задачи, поставленные Заказчиком, связанные с техническим перевооружением или ремонтно-строительными работами на объектах Заказчика;

- фиксированная цена на работы по техническому обслуживанию в течение 12 (Двенадцати) месяцев;

- выполнение  работ/ услуг  в соответствии с требованиями Заказчика  в оговоренные сроки и с надлежащим качеством. До начала производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в производстве работ с указанием паспортных данных каждого сотрудника. Исполнитель вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только и при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок формирования цены Договора.

Цена договора должна формироваться в соответствии со сборником документов для расчета сметной стоимости работ и услуг в области пожарной безопасности. Издание ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2003 г., часть 4., стр. 277 «Оптовые цены на техническое обслуживание и ремонт. Прейскурант «2661 001-92».

В стоимость работ также включаются:

- расходные материалы, используемые для выполнения работ по плановому техническому         обслуживанию;

- транспортные расходы Подрядчика;

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация

объектов АКБ «МБРР» (ОАО) на которых установлены средства автоматической противопожарной защиты, подлежащие ежемесячному техническому обслуживанию

в 2012 году

| № п/п | Адрес | Наименование противопожарной системы | Наименование установок, технических средств, узлов | Кол-во | Периодичность технического обслуживания | Ежемесячная стоимость работ по техническому обслуживанию с учетом НДС-18% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Перерва, д. 56/2 | Система пожарной сигнализации. | Прибор приемно-контрольный ВИСТА-501, (за первый шлейф) | 1 | 1(один) раз в месяц |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный ВИСТА-501, (за каждый последующий шлейф) | 7 |  |  |
|  |  |  | Пульт ВИСТА-501 | 1 |  |  |
|  |  |  | Аккумуляторная батарея12В, 17Aч | 2 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой | 33 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель звуковой | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |  |  |
| 2. | ул. Новый Арбат, д.2 | Система пожарной сигнализации и оповещения | Прибор приемно-контрольный «Сигнал20М», (за первый шлейф) | 1 | 1(один) раз в месяц |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал20М», (за каждый последующий шлейф) | 19 |  |  |
|  |  |  | Извещатель дымовой | 53 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 3 |  |  |
|  |  |  | Источник питания РИП-24 | 1 |  |  |
|  |  |  | Устройство сигнализации ВУОС | 10 |  |  |
|  |  |  | Устройство сигнальное звуковое «Иволга» | 3 |  |  |
|  |  |  | Устройство сигнальное звуковое «CS-03» | 8 |  |  |
|  |  |  | Усилитель | 1 |  |  |
|  |  |  | микрофон | 1 |  |  |
| 3. | Сущевский вал, д. 9, стр. 1 | Система пожарной сигнализации | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-8 (за первый шлейф) | 1 | 1(один) раз в месяц |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-8 (за каждый последующий шлейф) | 7 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой | 38 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель звуковой | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 2 |  |  |
| 4. | Архангельский пер., д.12/8, стр.1 | Системы газового и порошкового пожаротушения | Прибор приемно-контрольный ППКОП (за первый шлейф) | 5 | 1(один) раз в месяц |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный ППКОП (за каждый последующий шлейф) | 5 |  |  |
|  |  |  | Пульт сигнализации ПС4, ПС8 | 2 |  |  |
|  |  |  | Пульт дистанционного пуска ПДП | 5 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой | 21 |  |  |
|  |  |  | Извещатель охранный СМК | 5 |  |  |
|  |  |  | Резервный источник питания | 1 |  |  |
|  |  |  | Сигнализатор давления СДУ | 2 |  |  |
|  |  |  | Устройство сигнальное световое | 10 |  |  |
|  |  |  | Блок коммутации и контроля цепей пуска БККП | 1 |  |  |
|  |  |  | Релейный усилитель на 2 канала | 3 |  |  |
|  |  |  | Устройство сигнализации ВУОС | 6 |  |  |
|  |  |  | Устройство контроля шлейфов УКШ-1 | 4 |  |  |
|  |  |  | Модуль газового пожаротушения МГП-50-6 LPG-145 | 5 |  |  |
|  |  |  | Модуль порошкового пожаротушения «Гарант-5» | 1 |  |  |
| 5. | Проспект Мира, д.79, стр.1 | Система пожарной сигнализации | Прибор приемно-контрольный «Сигнал20М» (за первый шлейф) | 1 | 1(один) раз в месяц |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный «Сигнал20М» (за каждый последующий шлейф) | 19 |  |  |
|  |  |  | Пульт контроля и управления С2000-М | 1 |  |  |
|  |  |  | Клавиатура «С-2000-К» | 1 |  |  |
|  |  |  | Блок индикации «С-2000-БИ» | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный дымовой | 36 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 4 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель световой | 1 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель звуковой | 1 |  |  |
|  |  |  | Источник резервного питания | 1 |  |  |
|  |  |  | Световое табло | 5 |  |  |
| 6. | ул. Садовническая, д.75 | Система пожарной сигнализации | Прибор приемно-контрольный С2000М | 1 | 1(один) раз в месяц |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С-2000 КДЛ | 9 |  |  |
|  |  |  | Преобразователь С2000СП1 | 3 |  |  |
|  |  |  | Адресный расширитель С2000АР2 | 2 |  |  |
|  |  |  | Источник питания | 2 |  |  |
|  |  |  | Шлейф с извещателями пожарными дымовыми | 552 |  |  |
|  |  |  | Шлейф с извещателями пожарными тепловыми | 19 |  |  |
|  |  |  | Шлейф с извещателями пожарными ручными | 28 |  |  |
|  |  |  | Компьютер с программным обеспечением | 1 (комплект) |  |  |
|  |  | Система оповещения | Усилитель РАМ 480А | 1 | 1(один) раз в месяц |  |
|  |  |  | Блок CD - проигрывателя | 1 |  |  |
|  |  |  | Микрофон настольный RM 01 | 1 |  |  |
|  |  |  | Блок питания | 1 |  |  |
|  |  |  | Громкоговорители всех видов | 110 |  |  |
|  |  |  | Соединительная линия, кабель | 1600 м. |  |  |
|  |  | Система газового пожаротушения | Модуль МПХ 65-100-38 | 2 | 1(один) раз в месяц |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный и управления СА 2224 (за первый шлейф) | 2 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный и управления СА 2224, за каждый последующий шлейф | 2 |  |  |
|  |  |  | Блок выбора режима | 2 |  |  |
|  |  |  | Табло выносное (2 платы информации) | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель дымовой оптический | 24 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 2 |  |  |
|  |  |  | Оповещатель комбинированный пожарный ("Газ не входи", "Газ уходи") | 4 |  |  |
|  |  |  | Сигнализатор магнитоконтактный | 4 |  |  |
|  |  |  | Сигнализатор давления универсальный | 2 |  |  |
|  |  |  | Устройство электропуска | 1 |  |  |
|  |  |  | Распределительный трубопровод системы ГПТ с насадками | 26 м. |  |  |
|  |  | Система газового пожаротушения | Модуль газового пожаротушения SIEX | 1 | 1(один) раз в месяц |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный и управления С2000 | 1 |  |  |
|  |  |  | Блок индикации и управления С2000-ПТ | 1 |  |  |
|  |  |  | Преобразователь С2000-ПИ | 1 |  |  |
|  |  |  | Выносной сигнализатор ВУОС | 3 |  |  |
|  |  |  | Табло световое | 2 |  |  |
|  |  |  | Источник питания СКАТ 2700 | 1 |  |  |
|  |  |  | Релейный усилитель УК-ВК/04 | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель дымовой ИП 212-58 | 6 |  |  |
|  |  |  | Извещатель пожарный ручной | 1 |  |  |
|  |  |  | Извещатель СМК | 1 |  |  |
|  |  |  | Распределительный трубопровод системы ГПТ с насадками | 10 м. |  |  |
| 7. | Переведеновский переулок, д. 17 | Система порошкового пожаротушения | Модуль порошкового пожаротушения "Буран-15КД" | 23 | 1(один) раз в месяц |  |
|  |  |  | Пульт контроля и управления С2000М | 1 |  |  |
|  |  |  | Прибор приемно-контрольный С2000-АСПТ | 1 |  |  |
|  |  |  | Блок индикации С2000-БКИ | 2 |  |  |
|  |  |  | Блок контрольно-пусковой С2000-1 КПБ | 5 |  |  |
|  |  |  | Устройство оконечное УО-4С | 1 |  |  |
|  |  |  | Исполнительный релейный блок С2000-СП1 | 2 |  |  |
|  |  |  | Табло "Блик" | 6 |  |  |
|  |  |  | Источник питания СКАТ | 3 |  |  |
|  |  |  | Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ | 1 |  |  |
|  |  |  | Радиоканальный повторитель С2000-РПИ | 2 |  |  |
|  |  |  | Извещатель ИП 212-58 | 14 |  |  |
|  |  |  | Извещатель ручной ИОПР 513/101-1 | 2 |  |  |
|  |  |  | Извещатель магнитоконтактный ИО-102-20/Б2 М | 3 |  |  |
|  |  |  | Монтажная площадка под ключ "Считыватель-2" | 3 |  |  |
|  |  |  | Модуль контроля состояния источника питания МКС РИП | 1 |  |  |
|  |  |  | Автомат | 3 |  |  |
| ИТОГО (по всем объектам): |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень

наиболее дорогостоящего или часто выходящего из строя оборудования

противопожарных систем.

| № п.п. | Наименование оборудования | Стоимость за единицу, в руб. с учетом НДС (18%) | Период времени, в течение которого действительна стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибор приемно-контрольный ВИСТА-501 |  |  |
| 2. | Пульт ВИСТА-501 |  |  |
| 3. | Прибор приемно-контрольный «Сигнал20М» |  |  |
| 4. | Прибор приемно-контрольный ВЭРС ПК-8 |  |  |
| 5. | Прибор приемно-контрольный ППКОП |  |  |
| 6. | Пульт сигнализации ПС4, ПС8 |  |  |
| 7. | Прибор приемно-контрольный С2000М |  |  |
| 8. | Модуль газового пожаротушения МГП-50-6 LPG-145 |  |  |
| 9. | Модуль порошкового пожаротушения «Гарант-5» |  |  |
| 10. | Модуль порошкового пожаротушения "Буран-15КД" |  |  |
| 11. | Усилитель РАМ 480А |  |  |
| 12. | Источник питания РИП-24 |  |  |
| 13. | Источник питания СКАТ 2700 |  |  |
| 14. | Аккумуляторная батарея12В, 17Aч |  |  |
| 15. | Извещатель дымовой ИП 212-58 |  |  |