Перечень технических средств мониторинга и охраны установленных или планируемых к установке на объекте

Мониторинг технических средств охранно-пожарной сигнализации и технические средства охраны смонтированы на базе приемно-контрольного прибора - «Виста-501» (либо аналог). Также на объекте будет осуществлен монтаж охранной, тревожной сигнализации, систем охранного телевидения и контроля доступа, а также монтаж пожарной сигнализации во всех помещениях Операционного офиса. 
В помещениях объекта устанавливаются средства пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре: извещатели адресные дымовые точечные - «ИП-212» (либо аналог); адресные ручные пожарные извещатели - «ИПР-513» (либо аналог);  световые табло «Выход»; блоки речевого оповещения «СОНАТА-К-Л-М»; модули речевого оповещения «СОНАТА 3-Л».

В помещениях объекта (оперзал, кабинеты) монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: на стене - пульт управления и индикации программирующий - 6139 (либо аналог);  на дверные блоки входных групп - извещатели магнитоконтактные ИО-102,  извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш» (либо аналог); над окнами - извещатели охранные звуковые «Астра-С» (либо аналог), извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш» (либо аналог); на окнах (на открывание) - извещатели магнитоконтактные ИО-102;  на стенах - извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-9» (либо аналог, «Астра-5» и др.); на рабочих местах операционистов, сотрудника охраны - кнопки тревожной сигнализации «ИО-101-1» (либо аналог), «Астра-Р» (либо аналог).

     В блоке помещений операционной кассы монтируются средства охранной и тревожной сигнализации следующего типа: на стене - ПКП «Виста-501», пульт управления и индикации пользователя - 6128 (либо аналог);  на дверные блоки входных групп - извещатели магнитоконтактные ИО-102,  извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-Ш» (либо аналог); над окнами - «Фотон-Ш» (либо аналог); на стенах - извещатели инфракрасные пассивные «Фотон-9» (либо аналог, «Астра-5» и др.); на сейфах, установленных в кабинах кассира - извещатели охранные вибрационные «Шорох-2»; на рабочих местах кассиров - кнопки тревожной сигнализации «ИО-101-1» (либо аналог), «Астра-Р» (либо аналог), извещатели «Кукла-Л» (либо аналог).

Банкомат, предназначенный для автоматизированных выдачи и приема денежных средств, оборудуется средствами охранной и тревожной сигнализации следующего типа: извещателем магнитоконтактным ИО-102, охранным вибрационным извещателем «Шорох-2».

При отключении основного питания система охранной, тревожной, пожарной сигнализации должна функционировать в течение 4-5 часов. С этой целью система комплектуется резервными источниками питания «СКАТ 1200».

Материалы и конструкции, используемые для оборудования объекта, а также средства пожарной, тревожной и охранной сигнализации должны иметь сертификаты Российских Федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России и удовлетворять требованиям Приложения 1 к Положению ЦБ России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

Видеонаблюдение осуществляется с помощью видеоустройств (внутренние и уличные камеры), видеосервера VIDEONET, рассчитанного на определенное количество камер, LCD монитора. Видеосервер VIDEONET устанавливается в техническом помещении №9. Видеокамеры монтируются согласно ниже приведенного рисунка.


[image: image1.emf]C

C

C

C

C

C

C

C

M

B

C C

C

-видеокамера уличная

-видеокамера внутренняя

M

-вызывная панель

-видеодомофон

B

C

-считыватель магнитных карт


Требования к техническим характеристикам устройств цифровой записи. Устройства цифровой записи (видеосервер) должны быть серийного производства VIDEONET
•
общее требуемое число видеовходов – 8;

•
разрешение при оцифровке видеосигнала - 704x576 точек по каждому каналу;

•
режим просмотра каждого канала 25 кадров в сек.

•
режим записи каждого канала 6 кадров в сек.

•
время хранения информации на серверах не менее 30 суток в максимальном режиме записи.

•
программное обеспечение с полными правами администрирования по сети (IVS-real).

Требования к техническим характеристикам внутренних купольных телекамер. Использовать цветные высокочувствительные купольные видеокамеры с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования. SAMSUNG SCD-2080P , либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей PANASONIC, SAMSUNG.

Требования к техническим характеристикам уличной стационарной телекамеры. Использовать камеры типа INFINITY SRX-WDN620 LED 2.8-11либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей PANASONIC, SAMSUNG.

Примерный перечень необходимого оборудования:



	Купольная камера SAMSUNG SCD-2080P 
	шт
	7,00

	Видеокамера уличная цветная с ИК подсветкой Infinity SRX-WDN620LED 2.8-11
	шт.
	1,00

	IVS08-Real комплект 8 канальной системы видеонаблюдения VIDEONET
	шт.
	1,00

	Системный блок Intel Core i5, 2 Гб ОЗУ, ОС Windows Server 2003 (2008)
	 шт.
	1,00 

	Винчестер 2 Тб Seagate Barracuda 7200.12
	шт.
	2,00

	Монитор Samsung 19"
	шт.
	1,00

	Источник питания ББП-30
	шт.
	3,00

	Аккумулятор 12В, 7 А/ч
	шт.
	3,00

	ИБП UPS 600 Ippon Back Power Pro
	шт.
	1,00




Примерный перечень необходимого оборудования, для организации «зоны 24»:

	PERCo RM-2VR Считыватель магнитных карт типа ISO 2 (ABA)
	шт.
	1,00

	PERCo SC-800 Контроллер управления доступом к банкомату
	шт.
	1,00

	SD-7103GC-PE кнопка выхода
	шт.
	1,00

	БИРП-12/1,6 Блок источника резервного питания 12В
	шт.
	1,00

	B.P.BATTERY BP7-12 Универсальная аккумуляторная батарея
	шт.
	1,00

	ML300-50 Накладной электромагнитный замок 300 кг, 12VDC/600mA
	шт.
	1,00

	GEZE TS-1000 Дверной доводчик
	шт.
	1,00


_1396355172.vsd
￼�

�

�

￼�

�

�

￼�

￼�


