Открытый запрос предложений
Создание  информационной системы «Единое хранилище данных»

[image: image1.png]



«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов
«__»________   20 ___ г.
ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на проектирование и построение серверных комнат для ОАО «МТС-Банк» по адресу Москва, ул. Садовническая 75

Настоящая документация является неотъемлемой частью 

уведомления о проведении закупочной процедуры

г. Москва
2012 г.

Оглавление

31.
Общие положения


52.
Предмет закупки. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


53.
Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению


64.
Подготовка Предложений


64.1.
Общие требования к Предложению


74.2.
Требования к языку предложения


84.3.
Разъяснение закупочной документации


84.4.
Продление срока окончания приема Предложений


84.5.
Срок действия Предложения участника


85.
Подача предложений и их прием


96.
Оценка Предложений и проведение переговоров


96.1.
Общие положения


96.2.
Отборочная стадия


96.2.1.
В рамках отборочной стадии проверяется:


96.2.2.
По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:


106.3.
Оценочный этап


107.
Принятие решения о проведении дополнительных этапов процедуры запроса предложений


108.
Уведомление Участников о результатах Процедуры


109.
Подписание Договора


1210.
Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение


1210.1.
Письмо о подаче предложения (Форма №1)


1310.1.1.
Инструкции по заполнению Формы №1


1410.2.
Коммерческое предложение (Форма №2)


1410.2.1.
Инструкции по заполнению Формы №2


1510.3.
Анкета Участника (Форма №3)


1610.3.1.
Инструкции по заполнению


17Приложение №1




1. Общие положения
1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений:

Организатором закупки является ОАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении открытого запроса предложений приглашает организации к участию в процедуре отбора организации для выполнения работ проектирования и построения серверных комнат для ОАО «МТС-Банк» по адресу Москва, ул. Садовническая 75.
1.1.1. Контактная информация организатора закупки: 
Адрес: г.Москва, ул.Садовническая, д.75

Ответственный: Карева Татьяна
e-mail: zakupki@mbrd.ru
Телефон/факс: +7(495) 921-28-00 (доб. 42-66)
1.1.2. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 10 настоящего документа.
1.1.3. Порядок предоставления Закупочной документации на последующие этапы, в случае их проведения, установлен в Разделе 5, и будет доведен до сведения Участников дополнительно.
1.2. Срок окончания приема предложений
Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть доставлены по адресу Организатора (согласно п. 1.1.2. настоящей документации) не позднее:
16.00 (время московское) 31.07.2012 г. 
1.3. Время, дата вскрытия конвертов с предложениями участников

16.00 (время московское) 01.08.2012 г.

1.4. Правовой статус процедур и документов
1.4.1. Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
1.4.2. Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, не являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.
1.4.3. Организатор вправе предложить участнику, в предложении которого, по мнению Банка, представлены наилучшие условия исполнения договора по предмету Запроса предложений, на условиях, содержащихся в данном Запросе предложений.

1.4.4. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):


Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);


Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;


Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

1.5. Обжалование


Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

.

1.6. Прочие положения
1.6.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.
1.6.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.
1.6.3. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.
2. Предмет закупки. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предметом закупки является наилучшее предложение на выполнение работ по проектированию и построению серверных комнат согласно требованиям настоящего Технического задания:

· количество/объем качество и сроки выполнения работ:  выполнение работ осуществляется в количестве и на условиях, установленных в Техническом задании к настоящей закупочной документации;
· место выполнения работ: если иное не оговорено условиями Технического задания, выполнение работ осуществляется силами Подрядчика на территории Банка по адресу Москва, Садовническая, д.75;
Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки. Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 4 настоящей документации согласно данному Техническому заданию.
3. Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению
3.1. Требования к участникам
Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1. Участвовать в данной конкурентной процедуре могут любые юридические лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре и на право заключения Договора, Участник должен своевременно подать надлежащим образом оформленное предложение  и отвечать следующим требованиям:

· должен иметь необходимую численность квалифицированного персонала для полного выполнения Договора на проектирование и построение серверных комнат. В состав предложения Участник включает список персонала привлекаемого для выполнения работ с указанием имеющихся сертификатов и опыта реализации аналогичных проектов у данного персонала (не менее 4 человек);

· иметь письменные рекомендации от клиентов Участника.
3.2. Требования к документам, подтверждающим соответствие участника установленным требованиям
3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

· копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для российских юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в запросе предложений, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации;

· копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в запросе предложений, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации;
· копию Решения/Протокола (или иное) о назначении Генерального директора (или иное) а так же Приказ о вступлении его/ее в должность. 
· В случае подписания Предложения на основании доверенности также следует предоставить копию Доверенности на право подписи подписанта Поставщика. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика;
· Справку о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров за последние 3 года, отзывы заказчиков – копии, заверенные руководителем организации;

· Презентацию аналогичного/аналогичных (в том числе и по объему работ) проектов реализованных в последние три года или письмо об организации референс-визита на действующий объект в г. Москве.
· Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов.
Участник имеет право не предоставлять все документы, а сослаться на предоставленные документы в рамках ранее (в течение последних 12 месяцев) проводимой Банком процедуры (с указанием даты, наименования закупочной процедуры и Ф.И.О. сотрудника Банка, принявшего правоустанавливающие документы участника), с письмом об их неизменности или приложением измененных документов.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.
3.2.3. В случае, если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору о соответствии Участника данному требованию.
4. Подготовка Предложений
4.1. Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник должен подготовить Предложение, включающее:
· Письмо о подаче предложения, оформленное по правилам деловой переписки (фирменный бланк, реквизиты, подпись уполномоченного лица, печать), содержащее информацию о предлагаемых товарах, работах, услугах, общей стоимости предложения, сроке действия предложения, а также перечень приложений к данному письму, представленных на бумажном носителе (наименования документов, количество листов), по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.10.1) согласно Техническому заданию;

· Оригинал Коммерческого предложения, которое должно быть составлено по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.10.2) согласно Техническому заданию;

· Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3, п.10.3)
4.1.2. Участник имеет право подать только одно предложение. В случае нарушения этого требования все предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.
4.1.3. Каждый документ, входящий в предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным лицом на основании доверенности. В последнем случае копия вышеуказанной доверенности, заверенная печатью организации участника, прикладывается к предложению.
4.1.4. Каждый документ, входящий в предложение, должен быть скреплен печатью Участника.
4.1.5. Требования пунктов 4.1.3. и 4.1.4. не распространяются на нотариально заверенные копии документов.
4.1.6. Документы (листы и информационные конверты), входящие в предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.
4.1.7. Никакие исправления в тексте предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.2. Требования к языку предложения

Все документы, входящие в предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в отдельно оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода.


Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

4.3. Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mbrd.ru.
Участники также могут обратиться с запросом на проведение обследования объекта. Запросы направляются в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mbrd.ru.
Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока подачи предложений (п.1.2.). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

4.4. Продление срока окончания приема Предложений
При необходимости организатор имеет право продлевать срок окончания приема предложений, установленный в п.1.2., с уведомлением всех участников.

4.5. Срок действия Предложения участника

Срок действия предложения участника составляет не менее 3 месяцев со дня вскрытия конвертов и должен включать в себя срок фиксации цен на период действия Договора.
В случае если участник указывает более короткий срок действия предложения, такая заявка отклоняется как не отвечающая условиям конкурса.

В исключительных случаях Банк может попросить участника продлить срок действия его предложения (отвечающего условиям данного запроса). При этом вся переписка по данному вопросу должна быть оформлена в письменном виде (письма, телеграммы, телекс или факс).

5. Подача предложений и их прием
5.1. Порядок подачи предложений участников:
Участники конкурентной закупочной процедуры направляют свои предложения организатору закупки в электронном виде направляются скан-копии предложений на электронный адрес zakupki@mbrd.ru. 
Порядок подачи предложений участников по электронной почте:

Предложения по электронной почте должны направляться участниками в адрес  zakupki@mbrd.ru:

· участники направляют свои предложения и приложенные документы в отсканированном виде (скан-копи в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов с печатью организации и подписью уполномоченного лица), заархивированные в формате *.rar, закрытом паролем, содержащим не менее 12 символов;
· срок предоставления пароля – не ранее срока окончания подачи предложений, но не позднее 2-х часов после срока окончания подачи предложений;
· участники направляют пароль к своему предложению без запроса со стороны Организатора;

· Организатор оставляет за собой право отказать в рассмотрении предложений участников, если предложение и/или пароль доступа к ней не предоставлены участником в указанные в настоящей документации сроки.

6. Оценка Предложений и проведение переговоров

6.1. Общие положения


Оценка предложений участников осуществляется Комитетом по тендерам и закупкам.


Оценка Предложений включает отборочную стадию, проведение при необходимости переговоров и оценочную стадию.
6.2. Отборочная стадия
6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:
a) полнота, правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;

b) соответствие Участников требованиям настоящей документации;

c) соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей документации.


В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.
6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:

a) в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации;

b) поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;

c) содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;

d) содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

6.3. Оценочный этап


В рамках оценочного этапа оцениваются и сопоставляются предложения, проводится их ранжирование по степени предпочтительности для Банка, исходя из следующих критериев, указанных в порядке убывания значимости:

· Стоимость работ – 70%;
· Срок выполнения работ (срок передачи объекта в промышленную эксплуатацию) - 15%;

· Количество завершенных аналогичных проектов – 15%.
7. Принятие решения о проведении дополнительных этапов процедуры запроса предложений
7.1. Комитет по тендерам и закупкам Банка принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя.
7.2. В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.
7.3. В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений.
7.4. Если, по мнению Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно,  Комитет по тендерам  и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

8. Уведомление Участников о результатах Процедуры

На основании решения Комитета по тендерам и закупкам и до истечения срока действия предложений участников  организатор направляет письменное уведомление отобранному участнику закупочной процедуры о признании его предложения выигравшим и предложением подписать договор на проектирование и построение серверных комнат.
9. Подписание Договора

Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента объявления Победителю о присуждении победы, при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.
Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 2 настоящего документа.
Банк оставляет за собой право в момент заключения договора увеличивать или уменьшать объем предоставленных работ/услуг, изначально указанный в закупочной документации.

Информация о предполагаемых фактах нарушений в процессе проведения данной закупочной процедуры направляется на адрес: zakupki@mbrd.ru.

10. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение
10.1. Письмо о подаче предложения (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 20 __г.

№_______________________

Уважаемые господа!


Изучив Уведомление о проведении закрытого запроса предложений по отбору организации, осуществляющей проектирование и построение серверных комнат для ОАО «МТС-Банк» по адресу Москва, ул. Садовническая 75 и Закупочную документацию к нему и принимая установленные в них требования и условия,

_____________________________________________________________________________
(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_____________________________________________________________________________
(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на _____________________________________________________________________________
(краткое описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых ус луг)

_____________________________________________________________________________
на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании и в настоящей закупочной документации , являющиеся неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму
В стоимость настоящего Предложения включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.


Настоящее Предложение действует до «____»______________ 20 ___ г.


Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

1. Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах.
2. Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах.
3. и др.
4. Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.1) – на ____ листах.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы

10.1.1. Инструкции по заполнению Формы №1

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4.Участник должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, 
в рублях, с НДС. 

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями закупочной документации.

10.2. Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы


Приложение 1 к письму о подаче предложения
от «___»____________ 20 __ г. №__________

Коммерческое предложение


Наименование и адрес Участника: _________________________________________

Изучив Уведомление о проведении процедуры о проведении закрытого запроса предложений по отбору организации, осуществляющей проектирование и построение серверных комнат для ОАО «МТС-Банк» по адресу Москва, ул. Садовническая 75, и приложенную Закупочную документацию, и, принимая установленные в них требования и условия, предлагаем выполнить работы на следующих условиях:

Участник прилагает смету с уточненной спецификацией оборудования подлежащего монтажу, календарный план выполнения работ и график платежей.
В стоимость настоящего Предложения включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.
Исполнитель гарантирует, что состав и стоимость работ окончательны и остаются неизменными в течение всего срока действия договора.

К настоящему Коммерческому предложению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемых нами товаров/работ/услуг установленным требованиям: (Участник перечисляет приложения к предложению).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

10.2.1. Инструкции по заполнению Формы №2

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора. Участник вправе указать, что он согласен на проект Технического задания, изложенного в разделе 2. 

10.3. Анкета Участника (Форма №3)

начало формы


Приложение 2 к письму о подаче предложения
от «____»____________ 20 ___г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	1
	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника
	

	2
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей
	

	3
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано)
	

	4
	ИНН Участника
	

	5
	Юридический адрес
	

	6
	Почтовый адрес
	

	7
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	8
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	9
	Телефоны Участника (с указанием кода города)
	

	10
	Факс Участника (с указанием кода города)
	

	11
	Адрес электронной почты Участника, адрес вэб-сайта Участника, если имеется
	

	12
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные)
	

	13
	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника, с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные)
	

	14
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона
	


____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
конец формы

10.3.1. Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.
Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование и построение серверных комнат
на ул. Садовнической 75 для ОАО «МТС-Банк»
· Требования к работам и услугам, условия и сроки выполнения работ/ оказания услуг. 

· Необходимо выполнить работы по проектированию двух серверных комнат, поставку требуемого оборудования, выполнить строительно-отделочные, монтажные и пусконаладочные работы.

· Предмет  закупки:

· Необходимо произвести проектирование и создание двух серверных комнат в существующих кроссовых помещениях по адресу: г.Москва, ул. Садовническая, д.75.

· Детальные требования изложены в отдельном документе «Техническое задание СК_МТС-Банк v5.docx»
Предметом закупки является наилучшее предложение на проектирование и построение серверных комнат на следующих условиях:
1. Количество и качество работы/услуги: согласно «Техническое задание СК_МТС-Банк v5.doc» к настоящему Техническому заданию.

[image: image2.emf]Техническое  задание СК_МТС-Банк v5.doc


2. Состав работ/услуг и специальные требования к работам/услугам: согласно «Техническое задание СК_МТС-Банк v5.doc» к настоящему Техническому заданию.
3. Этапы выполнения работ и описание ожидаемых результатов выполнения работ/оказания услуг: согласно «Техническое задание СК_МТС-Банк v5.doc» к настоящему Техническому заданию.
4. Платежные условия договора: Оплата выполнения работ и услуг : 100% по факту. За используемые при выполнении работ материалы и оборудование: предоплата до 30% . расчет 70% после выполнения всех обязательств. Начало поставки и услуг осуществляется по гарантийному письму Заказчика до подписания договора.

5. Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях и включать в себя все налоги и скидки.
6. Условия выполнения работ/оказания услуг:

6.1 Выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Поставщика согласно «Техническое задание СК_МТС-Банк v5.doc» к настоящему Техническому заданию на территории ОАО «МТС-Банк» по следующим адресам: г. Москва, ул. Садовническая, дом 75 в установленный срок.

6.2 По факту выполнения работ/оказания услуг Поставщик передает комплект документов указанных в приложенном документе «Техническое задание СК_МТС-Банк v5.doc». 

6.3 Поставщик обязан исправить работы/оказанные услуги, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 14 календарных дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

7. Срок исполнения обязательств Поставщика: 

7.1. Срок исполнения Подрядчиком работ/услуг указывается в коммерческом предложении.

7.2. Ожидаемый срок выполнения всех работ и услуг: октябрь 2012г.

8. Гарантийные обязательства Поставщика: Гарантийный срок на выполненную работу/услугу может составлять 12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи на выполненную работу/услугу.
9. Требования к послепродажному обслуживанию. По согласию сторон с Подрядчиком может быть заключен договор сопровождения/обслуживания оборудования и прочих компонентов проекта сроком на 3 года с уровнем реагирования «на следующий рабочий день».
10. Специальные требования к поставщику/подрядчику. Подрядчик должен иметь опыт реализации подобных проектов в Банках (подтвердить документально и предложить референс-визит на работающий объект в г. Москве или презентация ). Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком (Банком) всех субподрядчиков, привлекаемых для исполнения работ и услуг.



















































2

_1403608872.doc
™

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование

систем инженерного обеспечения

технологического оборудования

объекта  банк ОАО «МТС Банк»

по адресу: г. Москва, Садовническая ул., д.75

СОДЕРЖАНИЕ

51
Общие сведения



51.1
Наименование и расположение объекта



51.2
Цель и назначение проектирования



51.3
Требования к проектной документации



92
Требования к проекту



103
Система электроснабжения



103.1
Общие сведения



113.2
Технические требования к системе бесперебойного энергоснабжения



113.3
Требования к системе распределения электропитания  СК



123.4
Требования к системе освещения



123.5
Требования к системе заземления



134
Система пожарной безопасности, автоматического газового пожаротушения



134.1
Требования к пожарной безопасности ЦОД и СБЭ



134.2
Месторасположение приемно-контрольной аппаратуры



134.3
Требования по количеству газового огнетушащего вещества



144.4
Требования к техническим средствам системы АГПТ



144.5
Требования по основным показателям



154.6
Сопряжение с инженерными системами объекта



165
Система кондиционирования и вентиляции



165.1
Требования к системе кондиционирования воздуха



165.2
Требование к увлажнению



175.3
Требование к вентиляции и газоудалению



175.4
Требования к строительной готовности



175.5
Изоляция холодного и горячего воздуха



186
Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ)



186.1
Цели создания системы



186.2
Требования к структуре и функциональности системы



186.3
Система электроснабжения



196.4
Система кондиционирования.



196.5
Система автоматического газового пожаротушения.



196.6
Система контроля климатических параметров.



197
Монтажные работы и конструктивы



208
Сопровождение






1 Общие сведения

1.1 Наименование и расположение объекта

Объект:  г. Москва, Садовническая ул., д.75

1.2 Цель и назначение проектирования

Целью проектирования является:


· Разработка решений инженерных систем на объекте заказчика. 

· Разработка и согласование рабочей документации на проведение монтажных и пуско-наладочных работ инженерных систем СК;

Проектирование должно выполняться с учетом имеющейся на объекте инфраструктуры.


Проектированию подлежат следующее подсистемы:


· Система электроснабжения; 

· Система  кондиционирования, пароувлажнения и вентиляции;

· Система пожарной безопасности, автоматического газового пожаротушения;

· Автоматизированная система диспетчерского управления.

· Монтажные конструктивы


1.3 Требования к проектной документации

Проектная и рабочая документации и монтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены в полном соответствии с основными действующими в РФ нормативными документами, в том числе:

· АNSI/EIA/TIA-568-B Commercial Building Telecommunications Cabling  (технический стандарт на кабельную проводку для телекоммуникационных продуктов и услуг в коммерческих зданиях).

· ANSI/EIA/TIA-606 The Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings (административный стандарт на телекоммуникационную инфраструктуру в коммерческих зданиях).

· ISO/IEC 11801 «Информационные технологии. Универсальная кабельная система для зданий и территорий Заказчика».

· TIA/EIA–942 «Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers (Стандарт телекоммуникационной инфраструктуры Центров Данных)».

· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

· ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования».

· ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

· ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».

· ГОСТ 12.1.033-81 «Пожарная безопасность. Термины и определения».

· ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ «Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования».

· ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов».

· ГОСТ 12434-83 «Аппараты коммутационные низковольтные».

· ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками.» Межгосударственный стандарт (Код IP).

· ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

· ГОСТ 21.408-93 - Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

· ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности. Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС)».

· ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86) «Классификация пожаров».

· ГОСТ 27900-88 «Светильники для аварийного освещения. Технические требования».

· ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации Общие технические требования».

· ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования».

· ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

· ГОСТ 34.201-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

· ГОСТ 34.601-90 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания».

· ГОСТ 34.602-89 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

· ГОСТ 34.603-92 «Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем».

· ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий».

· ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий».

· ГОСТ Р 50969-96 "Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний

· ГОСТ 12.3.046-91 "ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие  технические требования. 

· Свод  правил 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности.

· Свод правил 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

· ГОСТ Р 53362-2009 «Совместимость технических средств электромагнитная. Системы бесперебойного питания. Требования и методы испытаний».

· ГОСТ Р 50839-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость средств вычислительной техники и информатики к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний».

· ГОСТ Р 51318.24-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость оборудования информационных технологий к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний».

· ГОСТ Р МЭК 60950-2002 «Безопасность оборудования информационных технологий».

· ГОСТ Р ИСО МЭК 17799-2005 «Практические правила управления информационной безопасностью».

· ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию».

· ГОСТ Р 50775-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения».

· ГОСТ Р 50009-2000 «Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний».

· ГОСТ Р 50658-94 «Системы тревожной сигнализации. Часть 2.  Требования к системам  охранной сигнализации. Раздел 4. Ультразвуковые доплеровские извещатели  для  закрытых помещений».

· ГОСТ Р 50659-94 «Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к  системам  охранной сигнализации. Раздел 5. Радиоволновые доплеровские извещатели для закрытых помещений».

· МГСН 2.06-99 «Естественное, искусственное и совмещенное освещение».

· МГСН 4.04-94 «Многофункциональные здания и комплексы».

· СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

· СП 6.13130.2009 «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»

· СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

· ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

· ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 6 и 7.

· РД 50-34.698-90 «Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Методические указания. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

· Р 78.36.007-99/МВД России «Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов».

· РД 25.952-90/МВД России «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации».

· РД 78.145-93/МВД России «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

· РД 78.146-93 «Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами пожарной сигнализации».

·  «Рекомендации по противодымной защите при пожаре» МДС 41-1.99 (к СНиП 2.04.05-91).

· СН 512-78 «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин».

· СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

· СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

· СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

· СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

· СНиП 31-03-2001 «Производственные здания».

· СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

·  «Перечень технических средств автоматического пожаротушения и сигнализации, получивших сертификаты соответствия в Системах сертификации ГОСТ Р и сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности».

Все технические решения, принятые при проектировании, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

2 Требования к проекту

Проектирование необходимо выполнить в одну стадию: рабочая документация.

В рабочей документации необходимо предусмотреть использование современного оборудования ведущих производителей, обеспечивающего повышенную эксплуатационную надежность и энергосбережение. Предлагаемые проектом импортное оборудование и материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и Правилами. При проектировании учесть требования указанные в «Технических требованиях» заказчика, предоставленные планы и схемы.

В документации должны быть учтены противопожарные требования, требования к автоматизации систем электроснабжения, централизованного дистанционного управления и контроля состояния технологических параметров электроприемников, требуемой освещенности помещений.

Рабочая документации должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009  «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Каждый раздел инженерной инфраструктуры объекта включает в себя (если применимо):

· пояснительную записку;

· общие данные;

· структурную и/или принципиальные схемы;

· планы  кабельных трасс и каналов;

· схемы размещения оборудования;

· компоновку шкафов с оборудованием;

· таблицы соединений;

· спецификации оборудования и материалов;

· сертификаты на оборудование и материалы;

· лицензии проектной организации.

Результатом выполнения работ является  Рабочая документации в составе:

· бумажная версия  Рабочей документации – 2 (два) экземпляра;

· электронная версия Рабочей документации на оптическом носителе (СD-R диск) в защищенном от редактирования формате –  1 (один) экземпляр.

После составления Рабочей документации необходимо создать сводную спецификацию по всем разделам для оборудования и материалов, требуемых для монтажа.

3 Система электроснабжения

3.1 Общие сведения

 Существующая схема энергоснабжения по степени надежности выбрана  в соответствии с категорией потребителей электроэнергии. 


Напряжение распределительной сети 380/220В с частотой 50Гц при глухом заземлении нейтрали силовых трансформаторов. Групповая сеть электроснабжения основного технологического оборудования выполнена по системе TN-S (раздельные шины заземления и нейтрали) по ГОСТ Р 50571.2.94.

Система электропитания имеет следующие параметры:

· номинальное напряжение 380/220В;

· допуск на отклонение от номинального напряжения +6 – -10%;

· допустимая асимметрия фаз (относительно нейтрали) 10В;

· номинальная частота 50 Гц;

· допуск на отклонение от номинальной частоты ±1%;

· допустимый коэффициент нелинейных искажений 5%.

При проектировании СК исходить из мощностей указанных в приложении №3.


Для нормальных условий эксплуатации обеспечить сбалансированность нагрузки по фазам (разница нагрузок  наиболее и наименее нагруженных фаз - не более 15% от средней нагрузки фазы).


Система электроснабжения должна сохранять работоспособное состояние при  переходных процессах в моменты включения/выключения нагрузки. Пусковые токи не должны приводить к падению напряжения в сети ниже минимального значения номинального напряжения и не должны вызывать срабатываний защитных устройств.

Все АВ (автоматические выключатели) должны оборудоваться дополнительными контактами положения и срабатывания (ВН (выключатель нагрузки) – положения),  в количестве,  достаточном для реализации аварийной сигнализации.

Максимальная неравномерность (разбалансированность) распределения нагрузки по фазам не должна приводить к превышению максимально допустимого уровня нагрузки по любой из фаз систем ИБП в режиме работы N – 85% от максимального паспортного значения ИБП. Для автоматических выключателей эти значения не должны превышать для любой из фаз: 85% In для АВ с электронными реле расцепителя и не  более 75% In для АВ с термомагнитными расцепителями.

При выборе типов АВ по коммутационной способности руководствоваться максимально возможными токами КЗ в точках подключения АВ со стороны питающего напряжения.

Для всех АВ с электронными расцепителями (при наличии таковых) обеспечить наличие опции для передачи данных с АВ в систему АСДУ.


Проектирование электрощитового оборудования выполнить на элементной базе  АВВ.

3.2 Технические требования к системе бесперебойного энергоснабжения

Существующая СБЭ ЦОД выполнена на основе одной группе систем ИБП, предназначенных для обеспечения бесперебойным электроснабжением пользовательских компьютерных розеток в здании и инженерных систем технологического обеспечения ЦОД(кондиционеры).

Для подключения нового оборудования СК к системе СБЭ  запроектировать дополнительный электрощит с подключением его к ЩБЭ, секция 2. Мощность, размещение и состав щита определить проектом. В помещениях СК установить распределительные щиты для питания технологического и инженерного оборудования.


3.3 Требования к системе распределения электропитания  СК

Электропитание серверного оборудования, расположенного в помещениях СК, осуществить от существующей системы ИБП (с АКБ).

Для каждого помещения СК предусмотреть собственные групповые щиты для подключения серверного оборудования и модулей системы кондиционирования.

Унифицировать конструктивы и базовое наполнение групповых щитов. Резерв по месту установки АВ должен составлять 40%. Состав щитов и место расположения определить проектом.

Степень защиты оборудования и технические характеристики примененной в проекте электроаппаратуры должны отвечать требованиям СНиП, Российских ГОСТов, современным требованиям Европейских стандартов и сертифицированы РОССТАНДАРТом.

При проектировании щитового оборудования использовать оборудование компании «АВВ».

Электрораспределительные сети ЦОД выполнить на базе электрораспределительных устройств исходя из характеристик помещений, способа прокладки кабелей и т.п., а также требований норм пожарной безопасности. Марку кабелей  выполнить по нормам. Выбор сечений питающих кабелей произвести по допустимым токовым нагрузкам с проверкой на потерю напряжения и на чувствительность срабатывания защиты при однофазном коротком замыкании. Сечение кабелей определить при разработке документации. Трассы прокладки и тип кабельных конструкций определить проектом по согласованию с Заказчиком.

Установить в каждый технологический шкаф не менее чем по два электро-распределительных устройства, обеспечивая, таким образом, резервирование по схеме 2N. Обеспечить возможность в процессе эксплуатации подключения разных пар электро-распределительных устройства в каждый технологический шкаф для серверного оборудования: марки HP PDU AF508A или AF917A, на выбор заказчика в процессе эксплуатации. Дополнительно в существующие стойки установить HP Single Input 1 phase 32A monitored Power Distribution Unit (AF915A) в количестве – одно на СК.

Вся элементы электрической схемы должны отвечать требованием по резерву 2N.

В помещениях СК необходимо предусмотреть электрические розетки для запитывания бытовых потребителей (пылесос и т.п.). 

Места установки розеток определить на этапе проектирования.

3.4 Требования к системе освещения

Проектом предусмотреть замену существующих двух люминесцентных светильников 4х18ватт на четыре люминесцентных светильника 2х18ватт с целью оптимального распределения освещения по помещению. Светильники подключить к существующим питающим линиям.

3.5 Требования к системе заземления

В соответствии с ПУЭ изд. 7-ое п.1.7.76 все металлические нетоковедущие части электроустановки нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции питающих проводников, необходимо занулить (защитное заземление) при помощи нулевого защитного проводника «РЕ». 

Распределение электроэнергии 0,4 кВ должно быть выполнено по пятипроводной схеме LI, L2, L3, N, РЕ - для трехфазных потребителей и по трехпроводной L, N, РЕ - для однофазных потребителей), система заземления – TN-S. Все проводники «PE» распределительных и групповых сетей должны быть надежно соединены с шинами «PE» распределительных и групповых щитов.

Для обеспечения заземления стоек с ИТ оборудованием, кабельных конструкций и других металлоконструкций, в помещениях СК установить шину технологического заземления (ТЗШ), которую соединить отдельным медным кабелем сечением не менее 50 мм2 с ГЗШ здания. Заземление должно обеспечивать сопротивление растеканию тока не более 4 Ом.


 Высоту и место установки ОУЗ определить проектом.

4 Система пожарной безопасности, автоматического газового пожаротушения


4.1 Требования к пожарной безопасности ЦОД и СБЭ


При проектировании системы автоматического газового пожаротушения руководствоваться действующими нормативными документами по строительству, а также ведомственными и прочими документами.


Автоматическими установками газового пожаротушения должны быть оборудованы помещения СК


Использовать газовое огнетушащее вещество «Novec 1230».


По способу хранения огнетушащего вещества - АГПТ должна быть модульного типа.


Способ тушения – объёмный.


Все оборудование, огнетушащее газовое вещество, приборы и материалы должны иметь Российские сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия, паспорта. Оборудование зарубежного производства должны иметь паспорта, руководства по эксплуатации на русском языке, оформленные в соответствии с требованиями органов государственного надзора РФ.


4.2 Месторасположение приемно-контрольной аппаратуры


Прибор приемно-контрольный пожарный установить в помещении с круглосуточным дежурством. 


4.3 Требования по количеству газового огнетушащего вещества


Расчетное количество (масса) газового огнетушащего вещества в установке должно быть достаточным для обеспечения его нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении.


Модульные установки, кроме расчетного количества ГОТВ, должны иметь его 100%-ный запас на весь объем технологических помещений.


Запас следует хранить в модулях, аналогичных основным модулям установок.


4.4 Требования к техническим средствам системы АГПТ


Проектируемая система АГПТ должна обеспечивать:


· тушение пожара с целью его ликвидации;


· непрерывный контроль процесса возможного возгорания (раннее предупреждение возгорания);


· устойчивую работу в условиях широкополосных электромагнитных излучений;


· надежное функционирование;


· световое и звуковое оповещение о возникновении пожара дежурного персонала, а также сотрудников, находящихся в защищаемых помещениях;


· формирование импульса на управление системами пожарной защиты и безопасности объекта;


· задержку подачи огнетушащего вещества в защищаемый объем на время, необходимое для эвакуации людей, но не менее чем на 30 с;


· время срабатывания (без учета времени задержки выпуска газового огнетушащего состава, необходимого для эвакуации людей) не более 10 с;


· концентрацию ГОС в объеме защищаемого помещения не ниже нормативной;


· возможность работы системы от собственного источника резервного электропитания (аккумуляторные батареи), обеспечивающего функционирование системы в дежурном режиме в течение не менее чем 24 часов при отключении внешних систем электроснабжения объекта;


· полное восстановление работоспособности системы после срабатывания не должно превышать 6 часов.


Удаление  ГОТВ и продуктов горения после срабатывания системы АГПТ предусмотреть с помощью мобильного дымососа. Предусмотреть установку в дверях (рекомендовано использовать балконный блок) или стенных проёмах стыковочных узлов и рукава для дымососа необходимой длины. По согласованию возможно использование имеющегося у Заказчика дымососа при соответствии его технических характеристик требованиям по СК и работоспособности.

Электроснабжение оборудования системы АГПТ обеспечить по 1-й категории надежности согласно ПУЭ и выполнить от ИБП инженерного оборудования.


4.5 Требования по основным показателям


Расположение оборудования и трубопроводов определить проектом и установить в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009


Система пожарной сигнализации должна строиться с применением адресно-аналоговых приборов.


Включение установок АГПТ должно осуществляться автоматически от извещателей, реагирующих на появление дыма. 


Ручные пожарные извещатели установить снаружи у входной двери каждого защищаемого помещения. Для исключения несанкционированного запуска проектируемых систем, ПДП установить в закрываемый и опечатываемый бокс с прозрачной дверцей.


АГПТ должна работать в автоматическом режиме. Запуск системы пожаротушения должен осуществляться по срабатыванию двух автоматических пожарных извещателей, установленных в защищаемом помещении. В помещении должна включиться сирена и световое табло «ГАЗ УХОДИ». Через время задержки, при закрытой двери перед помещением, загорается табло «ГАЗ НЕ ВХОДИ» и производится пуск газа. По сигнализатору давления производится контроль выхода газа. Если газ не пошел, должна быть предусмотрена возможность повторного запуска.


При входе человека в защищаемое помещение, оснащённое системой автоматического газового пожаротушения, должно производиться переключение её из автоматического режима в ручной, при этом, должно быть предусмотрено световое табло «АВТОМАТИКА ВЫКЛЮЧЕНА». Последующая активизация автоматического режима должна производиться путём касания контактного устройства ЭИ, занесенного в память прибора.


Все помещения ЦОД быть укомплектованы ручными углекислотными огнетушителями в соответствии с требованиями приложения №3 Правил пожарной безопасности РФ ППБ 01-03, но не менее 2-х. Огнетушители должны располагаться внутри помещений, около входной двери. При наличии в технологическом помещении кабельной шахты у дверей в шахту должен находиться огнетушитель.

Дополнительное табло о состоянии системы АГПТ должно быть вынесено на пост охраны.

4.6 Сопряжение с инженерными системами объекта


В соответствии с требованиями раздела 14 СП 5.13130.2009 предусмотреть проектом сигналы управления для отключения системы приточной вентиляции и закрытия огнезадерживающих клапанов. ОЗК предусмотреть в проекте на создание системы приточно-вытяжной вентиляции.


5 Система кондиционирования и вентиляции

5.1 Требования к системе кондиционирования воздуха


Система кондиционирования серверных комнат предусматривается на основе потолочных прецизионных кондиционеров типа «сплит» или полупромышленных канальных кондиционеров . Наружные блоки кондиционеров устанавливаются на балконах. Отвод конденсата осуществляется по имеющийся в настоящее время схеме в систему отвода конденсата от фанкоилов.

Кондиционеры должны быть объединены в рабочую группу с резервированием N+1, ротацией и автоматическим перезапуском после отключения электроэнергии.

Система кондиционирования должна обеспечивать следующие параметры в СК при наружной температуре воздуха 40 градусов Цельсия*:


- температуру в «холодном коридоре» 22 градуса Цельсия*;

- суммарную мощность по холоду в режиме N+1 не менее 20кВт на СК;

- суммарный расхода воздуха в режиме N+1 должен составлять не менее 5000 м3/ч на СК;

- внешний блок кондиционера (конденсатор) должен быть с пониженным шумовыделением;

*- желательно предоставить официальное подтверждающее письмо от производителя оборудования.

Кондиционеры должны быть оборудованы:


- зимним комплектом, обеспечивающим работу оборудования при температурах до -40°С;

- электрическим подогревом;

- выносным дисплеем, настенным пультом управления с дисплеем или согласователем работы кондиционеров с дисплеем, отображающим текущую температуру, в количестве не менее 1 штуки на СК;

- датчиком влажности;

- устройством плавного пуска;

- сетевой интерфейсной платой для мониторинга, управления по протоколу HTTP/SNMP или Modbus;

- датчиком температуры с возможностью его переноса в холодные коридор или установкой дополнительного температурного датчика*;

*- система кондиционирования воздуха должна поддерживать заданную температуру в холодном коридоре.

5.2 Требование к увлажнению


В СК установить пароувлажнители для поддержания влажности в холодном коридоре 50%(+-10%). 

Рекомендуется предусмотреть управление пароувлажнителями контроллером кондиционеров. Требуется установить 2 увлажнителя, по одному в каждую СК.

5.3 Требование к вентиляции и газоудалению


В помещении СК предусмотреть независимую от других вентиляционных систем здания приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью воздухообмена не менее 1 крат в час. С помощью приточно-вытяжной вентиляции обеспечить в помещениях СК избыточное давление 20 Па.

Система газо-удаления должна быть рассчитана на имеющийся переносной дымосос марки ДПЭ-2-А и обеспечивать отвод газов и продуктов горения на требуемое расстояние (рядом Детский сад).

Система газоудаления должна включать в себя воздушный клапан и вытяжной стыковочный узел СУ-А-2,5Д (для ДПЭ-2-А) с воздушным клапаном, расположенным в нижней части помещения СК

Установка шумоглушителей не требуется.


5.4 Требования к строительной готовности


В согласованный период времени, силами Заказчика демонтируются настенные кондиционеры типа «сплит», фанкойлы скрытого монтажа, установленные в каждой СК, а также заглушается общеобменная вентиляция здания.


5.5 Изоляция холодного и горячего воздуха

В каждой СК должен быть организован тепловой экран для изоляции холодного и горячего воздуха. Необходимо предусмотреть проход между коридорами (рекомендовано использовать пленочный завес или раздвижные роллерные двери).

6 Автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ)

6.1 Цели создания системы


АСДУ объединяет инженерные системы серверных комнат и предоставляет оператору возможность наблюдения и управления оборудованием со своего рабочего места (АРМ оператора).


6.2 Требования к структуре и функциональности системы


Проектируемая АСДУ должна быть интегрирована в уже существующую систему диспетчерского управления, созданную на базе SCADA – системы TRACE MODE 6 (исходный файл проекта предоставляется).


Необходимо усовершенствовать имеющуюся версию ПО – обеспечить многопользовательский удаленный доступ к информации в системе через WEB интерфейс.

Объектами контроля АСДУ является оборудование инженерных систем:


· система электроснабжения;


· система кондиционирования;


· система автоматического газового пожаротушения;


· система контроля климатических параметров серверной комнаты.


В АСДУ необходимо предусмотреть e-mail и SMS оповещения. Критерии событий и прочие характеристики оповещений необходимо сформировать на стадии проектирования.

6.3 Система электроснабжения


Контроль:


· контроль состояния вводных аппаратов;


· контроль срабатывания аппаратов на фидере;


· режим работы ИБП (online/от батарей/ байпас/откл.);


· положение вводных и выходных коммутационных устройств, ручного байпаса;


· напряжение, ток, частота на входе и выходе ИБП;


· мощность на выходе ИБП (отдельно по каждой фазе);


· состояние заряда аккумуляторных батарей;


· оценка времени работы от аккумуляторных батарей;


· сигналы аварий и предупреждений ИБП


6.4 Система кондиционирования.


Контроль:


· режим работы кондиционера (включен / выключен);


· состояние кондиционера (работа / отказ);


· температура воздуха на выходе;


· наличие/отсутствие аварийных сигналов кондиционера с фиксацией времени.


Управление:


· включение/отключение кондиционеров с пульта оператора;


· отключение системы кондиционирования, при возникновении пожара.


6.5 Система автоматического газового пожаротушения.


Для данной системы выполнен контроль сигналов, поступающих от АГПТ по каждому из направлений каждого объема пожаротушения: 


· «внимание»;


· «пожар»;


· «газ подан»;


· «неисправность».


Сигналы поступают с платы дополнительных контактов сигнализации оборудования АГПТ.


6.6 Система контроля климатических параметров.


Для данной системы выполнен контроль сигналов от датчиков, установленных в каждом из помещений серверных.


· температура воздуха в холодной зоне серверной;


· влажность воздуха в холодной зоне серверной;


· температура воздуха за каждой стойкой;


· датчик утечки воды в помещении серверной.


7 Монтажные работы и конструктивы

Все монтажные работы в СК должны проводиться в режиме высокой пыле-защищенности с использованием защитных пленок, перегородок, промышленных пылесосов. Особо необходимо защитить от пыли активное сетевое оборудование и АТС находящиеся в СК.

Аппаратная комната должен быть укомплектованы монтажными конструктивами для размещения в них серверного и кроссового оборудования, которые имеются в наличие у Заказчика (HP Universal Rack 10642 G2 AF001A).


Необходимо провести изоляцию области помещения СК с кроссом (передняя часть открытых стоек) от остального пространства, путем установки передвижной двери с последующей установкой элементов СКУД Заказчика. Для обеспечения доступа уполномоченным лицам, к серверному оборудованию, установленному в серверных шкафах по карте дистанционной аутентификации (стандарта HID) предусмотреть установку комплекта контроля доступа к передвижной двери через  электронные замки (магнитный замок). 

Результатом будет две зоны доступа:

- кросс – замок на входной двери;

- серверная – замок на передвижной двери.

Существующие в СК балконные блоки необходимо переоборудовать.


Все стеклопакеты необходимо заменить на глухие панели предусмотрев их теплоизоляцию (стеклопакеты остаются у Заказчика). Для прокладки коммуникаций и размещения прочих инженерных компонентов должны быть использованы элементы балконного блока.

Необходимо обеспечить дополнительную тепло- и шумо-изоляцию балконного блока с использованием утеплителя и гипсокартона (не менее 2 слоев) с внутренней стороны. С наружной стороны балконный блок должен иметь внешний вид максимально приближенный к существующиму.

Нежелательно проводить бурильные работы в капитальных стенах.

8 Сопровождение

С Подрядчиком будет заключен договор сопровождения оборудования и прочих компонентов проекта сроком на 3 года с уровнем реагирования «на следующий рабочий день».

1

2




