Типовые требования к планировке, внутреннему оформлению и инженерным системам помещений дополнительных офисов ОАО «МТС-Банк»

- АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

  - Планировка объекта.

Требования к планировке объекта и размещению рабочих мест в помещениях объекта определяются в соответствии со штатным расписанием, наличием специализированных помещений (сейфовая комната, депозитарий).

  - экспликация помещений объекта

| №№ | Наименование помещений | Площадь, кв.м. | Кол-во рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционный зал | 108,41 | 10 |
| 2 | Клиентская кабина | 3,64 | 0 |
| 3 | Клиентская кабина | 4 | 0 |
| 4 | Коридор | 8,4 | 0 |
| 5 | Переговорная | 10,8 | 1 |
| 6 | Кабинет | 12,8 | 2 |
| 7 | Кабинет | 15,79 | 3 |
| 8 | Кабинет | 8,13 | 1 |
| 9 | Подсобное помещение | 7,4 | 0 |
| Итого: |  | 179,37 | 17 |

  - Требования к полам.

Напольные покрытия и плинтуса во фронт-офисе (зона «24 часа», операционный зал, клиентская кабина) должны быть выполнены из керамического гранита Estima NG 01 размером 600х600 для плитки и 100х600 для плинтуса для офисов формата «эконом»

Напольное покрытия для кабинетов сотрудников, операционной кассы, сейфовой комнаты, депозитария, коридоров, технических помещений должно быть выполнено из линолеума коммерческого гомогенного TARKETT KERAMA, цвет 1017.

Плинтус ПВХ, в цвет напольного покрытия. Производитель «Ideal» (Россия).

  - Требования к потолкам.

Потолки во фронт-офисе (зона «24 часа», операционный зал, клиентская кабина), в кабинете руководителя и переговорной комнате должны быть подвесные типа Armstrong Prima Plain для офисов формата «эконом»

Система каркаса – Т-24. Цвет – белый.

Потолки в кабинетах сотрудников, операционной кассе технических помещениях, серверной (электрощитовой), коридорах должны быть подвесные типа Armstrong «Байкал».

Система каркаса – Т-24. Цвет – белый.

В специализированных помещениях (сейфовая комната, депозитарий) в потолке должен оставляться конструктивный зазор, предотвращающий возможность передачи нагрузки и вибрации от вышерасположенного перекрытия здания на ограждающие перекрытие специализированных помещений.

Потолок в санузле – реечный. Ширина рейки не менее 100 мм. Цвет – белый.

  - Требования к стенам и перегородкам.

Все стены (колонны) в помещении должны быть облицованы гипсокартонными  листами толщиной не менее 9,5 мм в два слоя по металлическому каркасу. В случае, если стена является наружной, она дополнительно утепляется минеральными плитами Rockwool Лайт Баттс 50 мм.

Перегородки должны быть выполнены из гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм в два слоя на металлическом каркасе с теплозвукоизоляцией типа Rockwool Лайт Баттс 70 мм. Перегородки должны быть выполнены на всю высоту помещения (от пола до потолка).

Перегородка между зоной «24 часа» и остальными помещениями офиса должна быть кирпичной, толщиной не менее 125 мм и усилена с двух сторон решёткой из арматуры 16 мм с ячейкой не более 150х150 мм. Перегородка с двух сторон должна быть облицована гипсокартонными  листами толщиной не менее 9,5 мм в два слоя по металлическому каркасу и утепляется минеральными плитами Rockwool Лайт Баттс 50 мм.

Перегородки и стены во фронт-офисе (зона «24 часа», операционный зал, клиентская кабина) должны быть оклеены стеклохолстом типа Wellton-light W30  и окрашены в два тона - RAL 7035 и RAL 7000. От отметки уровня «0.000» до отметки «1.120» - RAL 7035. От отметки «1.120» до отметки «2.000» - RAL 7000. От отметки «2.000» и до сопряжения стены с потолком - RAL 7035.

Пример окраски стен:

Пример окраски кассы:

Пример окраски колонны:

Перегородки и стены в кабинетах сотрудников, кабинете руководителя, переговорной, технических помещениях, серверной (электрощитовой), коридорах должны быть оклеены обоями под окраску типа Кроко WD750 Wellton Decor и окрашены в один тон  - RAL 9010.

Перегородки в санузле должны быть облицованы керамической плиткой светло-бежевого цвета на всю высоту, размером 200х300 мм. Производитель - Россия

  - Требования к дверным блокам.

Дверь в клиентскую кабину - полотно из закаленного непрозрачного (матового) стекла, толщиной 10мм в каркасе из алюминиевого профиля, размер двери 820х2040мм. Цвет каркаса - RAL 7000. Дверь должна быть укомплектована одним врезным замком и доводчиком Dorma TS 68 и ручкой Apecs H-0710-AL-S.

Пример двери в клиентскую кабину:

Дверь межкомнатная – производитель Alavus, размер 820х2040мм, гладкая, цвет полотна и коробки RAL 7000. Цвет наличников RAL 7024. Дверь должна быть укомплектована одним врезным замком, ручкой Apecs H-0710-AL-S и ограничителем открывания. Для санузла принять размер двери 720х2040 мм и замок с возможностью запирания изнутри при помощи поворотного рычага.

Пример глухой двери:

  - Внутренние остеклённые перегородки.

Внутренние перегородки в офисах формата «флагман» частично должны выполняться бескаркасными, цельностеклянными типа DORMA Universal / Nayada Crystal. Стекло каленое, толщиной не менее 10мм. Стекло оклеено матовой плёнкой.

- ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

  - Общие требования.

Инженерные системы (сети) должны отвечать нормам, правилам и требованиям, установленными в Российской Федерации. Помещения объекта должны быть оборудованы инженерными системами в соответствии с правилами, нормами и требованиями территориальных служб государственного санитарно-эпидемиалогического надзора, государственного пожарного надзора, СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения; СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети; СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирования; СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий; СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения; СНиП 2.04.05-91 Оборудование систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления; СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов, Правил устройства электроустановок, Свода правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» СП31-110-2003, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

  - Отопление.

Расчетная температура в помещениях должна быть: для холодного периода – 18-20 С, для теплого периода 22-24 С, относительная влажность 40-60%, скорость движения воздуха 0,1 -0,2м/с при согласовании с территориальными органами Роспотребнадзора (санэпидемнадзора) РФ (ГОСТ 12.1.005-88).

На главном входе в помещении (зона «24 часа», тамбур) должна быть установлена воздушно-тепловая завеса с электрокалорифером, работающая не на «отсечку» холодного воздуха, а на компенсацию тепловых потерь. Минимальная тепловая мощность – 3 кВт. Тип завесы – Frico AD 103.

Трубопроводы систем отопления, должны быть выполнены из стальных или металлополимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. Крепление трубопроводов к стене должно быть выполнено монтажными хомутами. Отопительные приборы стальные, рабочее давление не менее 1 МПа, произ-ва Kermi или Korado. Отопительные приборы устанавлены под оконными проемами. На каждом приборе установлен полнопроходные шаровые краны пр-ва Bugatti для возможности отдельного отключения прибора от теплосети и воздухоотводчик. В случае установки водозапорной арматуры за обшивкой стен (скрываемой), должен быть установлен металлический лючок окрашенных в серый цвет, размер лючка не менее 400х400мм. Отопительный прибор, установленный в нише, закрывается декоративной решёткой с горизонтальными жалюзи. Цвет RAL 7035.

Пример оформления ниш для радиаторов:

  - Вентиляция.

Помещения объекта, в которых размещаются сотрудники и клиенты,  должны быть оборудованы общеобменной вентиляции с механическим побуждением и с подготовкой воздуха при помощи калорифера (электрического или водяного). К таким помещениям относятся:

- операционный зал;

- операционная касса;

- клиентская кабина;

- кабинеты;

- комната сейфовая для хранения ценностей клиентов (депозитарий);

- переговорная.

Система общеобменной вентиляции должна обеспечивать не менее 3-х воздухообменов в помещении в час. Воздуховоды системы вентиляции стальные с шумоизоляцией. Анемостаты типа DVS/ DVS-P.

Помещения серверной, комнаты приёма пищи, санузла должны быть оборудованы автономными системами вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

Оборудование для системы вентиляции должно быть производства Korf (ООО «ПО КОРФ», Россия).

  - Кондиционирование.

Помещения операционного зала, операционной кассы, кабины для клиента, кабинета руководителя, кабинетов, переговорной, серверной должны быть оборудованы  системой кондиционирования воздуха с возможностью индивидуального (для каждого помещения) управления микроклиматом помещения. В операционном зале - кондиционеры кассетного типа. Для помещений операционной кассы или мобильный кондиционер, или сплит-система с возможностью работы при отрицательных температурах наружного воздуха («зимний» комплект в составе: регулятор давления конденсации, нагреватель картера компрессора, дренажный нагреватель). Для кабинетов, переговорной -  сплит-системы настенного типа. Для помещения серверной – сплит-систему инверторного типа с функцией автоматического перезапуска (рестарта) в случае перебоев в электроснабжении, а также возможностью работы при отрицательных температурах наружного воздуха («зимний» комплект в составе: регулятор давления конденсации, нагреватель картера компрессора, дренажный нагреватель).

Все кондиционеры должны быть оборудованы дренажными помпами для отвода конденсата. Отвод конденсата выполнен в систему общей или ливневой канализации здания. Наружные конденсаторные блоки размещены в месте, согласованном с собственником здания (службой эксплуатации), над ними выполнена установка защитных конструкций (козырьков). Установлены антивандальные решетки.

Оборудование для системы кондиционирования принять LG, Ballu.

  - Электроснабжение.

Электроснабжение объекта выполнено по III категории надежности по 1-м вводу напряжением 220/380 В. Должно быть выполнено резервное питание устройств охранно-пожарной (тревожной) сигнализации, аварийного освещения, указателей «Выход» от автономных источников (индивидуальных аккумуляторных батарей) и резервное питание серверного оборудования от источника бесперебойного питания (ИБП), устанавливаемого в серверной стойке.

Распределительные сети объекта выполнить с системой заземления TN-C-S.

Для защиты систем цепей подачи напряжения, силового электрооборудования и освещения от КЗ и перегрузок в групповых  электрощитах установлены автоматические выключатели на DIN-рейках, для защиты людей от поражения электрическим током установлены устройства защитного отключения (УЗО). Применение УЗО обязательно для всех групповых линий розеточной сети магазина (кроме розеток на кассах), а так же наружной рекламной установки. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Электротехническое оборудование - производства Legrand, ABB, Shneider (Merlin Gerin), эл. розетки и выключатели - производства Legrand.

Электрические соединения проводов и кабелей в соединительных и ответвительных коробках выполняются с использованием клеммников типа «WAGO» или опрессовкой.

Все металлические нетоковедущие части системы освещения и силового оборудования заземляются путем прокладки отдельного защитного РЕ-проводника.

Группы электроснабжения должны разделяться на «чистые» и на «бытовые». На каждом рабочем месте установлены 2 (две) электророзетки красного цвета с заземляющим контактом «чистого» питания и 1 (одна) электророзетка белого цвета с заземляющим контактом общего эл. питания 220 В. Дополнительно во всех помещениях должны быть установлены розетки белого цвета с заземляющим контактом общего эл. питания 220 В для подключения бытовых приборов и уборочного оборудования. Эл. розетки установлены на высоте 900 мм от уровня пола в конструкции стен (операционный зал, зона «24 часа») или в электротехнических коробах (Legrand mozaik 105*50) закрепленных на строительных конструкциях (помещения бэк-офиса), высота установки выключателей - 900,00 мм.

Внутренняя электропроводка групповых линий к электроприемникам, выполнена в ПВХ коробах (при открытой прокладке), ПВХ трубах (при скрытой прокладке) кабелем типа ВВГ-нг LS или NYM.

Питающие линии оборудования систем вентиляции и кондиционирования (в т.ч. воздушно-тепловыми завесами) должны быть самостоятельными, начиная от ВРУ. Аппараты управления оборудованием вентиляции должны быть установлены, возможно ближе к месту расположения вентиляционных установок.

Питания рекламной установки (вывески) размещаемой на фасаде здания должно быть выполнено по отдельным распределительным линиям через УЗО. Управление наружным освещением фасада и рекламной установки должно осуществляться автоматически посредством реле времени с блокировкой автоматического и ручного управления. В откосах оконных проемов (или в простенках) операционного зала установлены эл. розетки (1 эл. розетка на проем) для подключения праздничной иллюминации.

Электроосвещение выполнено потолочными светильниками с люминесцентными лампами типа ЛВО13-4х18-742/F Опал (с рамкой с ЭПРА, Люмсвет) для офисов формата «эконом»

Освещенность операционного зала и кассового узла должна быть не менее - 500 лк (СНиП 23-05-95). Для дежурного освещения операционного зала, коридоров, следует использовать светильники эвакуационного освещения, а для аварийного – светильники с автономными источниками питания типа Junior BS-831-1X4.

1.3.11. В помещении серверной установлены светильники в защищенном исполнении (степень защиты не менее IP44) с лампами накаливания, кол-во светильников определяется действующими нормами освещенности помещений, но не менее двух светильников в каждом помещении.

Управление освещением помещений объекта должно быть местным для каждого помещения. Выключатели местного управления освещением технических помещений (электрощитовая, серверная), санузлов должны быть расположены вне помещений.

  - Пожарная сигнализация.

В помещениях Операционного офиса и операционном зале монтируются средства пожарной сигнализации следующих типов:

извещатели дымовые точечные «ИП 212-41М» (ДИП-41М),

извещатели пожарные ручные адресные «ИПР 513-3А»,

на рабочих местах операционистов - кнопки тревожной сигнализации «Астра-321» (с нижней стороны столешницы).

В операционной кассе монтируются: пульт управления и индикации пользователя охранно-пожарной сигнализации «6128», на кассовом сейфе - извещатели дымовые точечные «ИП 212-41М» (ДИП-41М), на рабочих местах кассиров - извещатели пожарные ручные адресные «ИПР 513-3А», кнопки тревожной сигнализации «Астра-321», «Астра-Р».

В служебных помещениях (серверной, предкладовой, кладовой и т.д. монтируются: пульт управления и индикации пользователя охранно-пожарной сигнализации «6128».

Материалы и конструкции, используемые для оборудования операционной кассы, а также средства охранно-пожарной сигнализации должны иметь сертификаты Российских Федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России и удовлетворять требованиям Приложения 1 к Положению ЦБ России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».