«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель комитета по тендерам и закупкам

___________________ О.Е.Маслов

«__»________   20 ___ г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на оказание услуг колокации для ОАО «МТС-Банк»

Настоящая документация является неотъемлемой частью

уведомления о проведении закупочной процедуры

г. Москва
2013 г.

Оглавление

1.	Общие положения	3

2.	Предмет закупки. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	5

3.	Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению	5

4.	Подготовка Предложений	6

4.1.	Общие требования к Предложению	6

4.2.	Требования к языку предложения	6

4.3.	Разъяснение закупочной документации	7

4.4.	Продление срока окончания приема Предложений	7

4.5.	Срок действия Предложения участника	7

5.	Подача предложений и их прием	7

6.	Оценка Предложений и проведение переговоров	8

6.1.	Общие положения	8

6.2.	Отборочная стадия	8

6.3.	Оценочный этап	8

7.	Принятие решения о проведении дополнительных этапов процедуры запроса предложений	9

8.	Уведомление Участников о результатах Процедуры	9

9.	Подписание Договора	9

10.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	11

10.1.	Коммерческое предложение (Форма №1)	11

10.1.1.	Инструкции по заполнению Формы №1	11

10.2.	Анкета Участника (Форма №2)	12

Приложение №1	15

1.1	Общие требования к ТКП	15

1.2	Требования по безопасности.	16

1.3	Требования к кабельной системе и организации межсетевого взаимодействия Банка и КДЦ.	18

1.4	Требования к системе мониторинга.	18

1.5	Требования по дополнительным помещениям	19

1.6	Общие требования к надежности	19

1.7	Детальные требования к КЦД	19

1.8	Требования по доступу к оборудованию	20

1.9	Финансовые и иные условия	20

- Общие положения

  - Общие сведения о процедуре запроса предложений:

    - Организатором закупки является ОАО «МТС-Банк» - юридический адрес: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Садовническая ул., д. 75 (далее – Банк). Организатор закупки Уведомлением о проведении открытого запроса предложений приглашает организации к участию в процедуре отбора провайдера услуг колокации для ОАО «МТС-Банк».

    - Контактная информация организатора закупки:

Адрес: г.Москва, ул.Садовническая, д.75

Ответственный: Карева Татьяна

e-mail: zakupki@mtsbank.ru

Телефон/факс: +7(495) 921-28-00 (доб. 42-66)

    - Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 10 настоящего документа.

    - Порядок предоставления Закупочной документации на последующие этапы, в случае их проведения, будет доведен до сведения Участников дополнительно.

  - Срок окончания приема предложений

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть доставлены по адресу Организатора (согласно п. 1.1.2. настоящей документации) не позднее:

12.00 (время московское) 05.08.2013 г.

  - Правовой статус процедур и документов

    - Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1 Уведомление вместе с его неотъемлемым приложением – настоящей Документацией, не являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

    - Организатор вправе предложить участнику, в предложении которого, по мнению Банка, представлены наилучшие условия исполнения договора по предмету Запроса предложений, на условиях, содержащихся в данном Запросе предложений.

    - При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

  - Обжалование

Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

.

  - Прочие положения

    - Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

    - Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

    - Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса предложений.

- Предмет закупки. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предметом закупки является наилучшее предложение на оказание услуг колокации требованиям настоящего Технического задания:

- количество/объем качество и сроки оказание услуг: оказание услуг осуществляется в количестве и на условиях, установленных в Техническом задании к настоящей закупочной документации;

Техническое задание содержит условия, критичные для данной Закупки. Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 4 настоящей документации согласно данному Техническому заданию.

# Требования к Участникам и документы, подлежащие предоставлению

  - Требования к участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

    - Участвовать в данной конкурентной процедуре могут любые юридические лица. Чтобы претендовать на победу в данной процедуре и на право заключения Договора, Участник должен своевременно подать надлежащим образом оформленное предложение и отвечать требованиям, указанным в Приложении №1 (Техническое задание).

  - Требования к документам, подтверждающим соответствие участника установленным требованиям

    - Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для российских юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня приглашения к участию в запросе предложений, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию Решения/Протокола (или иное) о назначении Генерального директора (или иное) а так же Приказ о вступлении его/ее в должность.

- В случае подписания Предложения на основании доверенности также следует предоставить копию Доверенности на право подписи подписанта Поставщика. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика;

- Справку о выполнении аналогичных по характеру и объему договоров за последние три года, отзывы заказчиков;

- Копию свидетельства на право собственности на объект недвижимости, где расположен ЦОД;

- Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям с соответствующими комментариями, разъясняющими цель представления этих документов.

Участник имеет право не предоставлять все документы, а сослаться на предоставленные документы в рамках ранее (в течение последних 12 месяцев) проводимой Банком процедуры (с указанием даты, наименования закупочной процедуры и Ф.И.О. сотрудника Банка, принявшего правоустанавливающие документы участника), с письмом об их неизменности или приложением измененных документов.

    - Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

    - В случае, если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору о соответствии Участника данному требованию.

# Подготовка Предложений

  - Общие требования к Предложению

    - Участник должен подготовить Предложение, включающее:

- Оригинал Коммерческого предложения, которое должно быть составлено по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1, п.10.1) согласно Техническому заданию;

- Анкету участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2, п.10.2)

    - Участник имеет право подать только одно предложение. В случае нарушения этого требования все предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

    - Каждый документ, входящий в предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным лицом на основании доверенности. В последнем случае копия вышеуказанной доверенности, заверенная печатью организации участника, прикладывается к предложению.

    - Каждый документ, входящий в предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

    - Требования пунктов 4.1.3. и 4.1.4. не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

    - Документы (листы и информационные конверты), входящие в предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.

    - Никакие исправления в тексте предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

  - Требования к языку предложения

Все документы, входящие в предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в отдельно оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор будет принимать решение на основании перевода.

Организатор вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

  - Разъяснение закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей закупочной документации. Запросы на разъяснение документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме на адрес организатора закупки zakupki@mtsbank.ru.

Организатор в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока подачи предложений (п.1.2.). Если, по мнению Организатора, ответ на данный вопрос будет интересен всем участникам, копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем участникам, официально получившим настоящую документацию.

  - Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости организатор имеет право продлевать срок окончания приема предложений, установленный в п.1.2., с уведомлением всех участников.

  - Срок действия Предложения участника

Срок действия предложения участника составляет не менее 6 месяцев со дня вскрытия конвертов и должен включать в себя срок фиксации цен на период действия Договора.

В случае если участник указывает более короткий срок действия предложения, такая заявка отклоняется как не отвечающая условиям конкурса.

В исключительных случаях Банк может попросить участника продлить срок действия его предложения (отвечающего условиям данного запроса). При этом вся переписка по данному вопросу должна быть оформлена в письменном виде (письма, телеграммы, телекс или факс).

# Подача предложений и их прием

  - Порядок подачи предложений участников:

Участники конкурентной закупочной процедуры направляют свои предложения организатору закупки в электронном виде направляются скан-копии предложений на электронный адрес zakupki@mtsbank.ru.

Порядок подачи предложений участников по электронной почте:

Предложения по электронной почте должны направляться участниками в адрес  zakupki@mtsbank.ru:

- участники направляют свои предложения и приложенные документы в отсканированном виде (скан-копи в формате .pdf, сделанные с оригиналов документов с печатью организации и подписью уполномоченного лица), заархивированные в формате *.rar, закрытом паролем, содержащим не менее 12 символов;

- срок предоставления пароля – не ранее срока окончания подачи предложений, но не позднее 2-х часов после срока окончания подачи предложений;

- участники направляют пароль к своему предложению без запроса со стороны Организатора;

- Организатор оставляет за собой право отказать в рассмотрении предложений участников, если предложение и/или пароль доступа к ней не предоставлены участником в указанные в настоящей документации сроки.

# Оценка Предложений и проведение переговоров

  - Общие положения

Оценка предложений участников осуществляется Комитетом по тендерам и закупкам.

Оценка Предложений включает отборочную стадию, проведение при необходимости переговоров и оценочную стадию.

  - Отборочная стадия

    - В рамках отборочной стадии проверяется:

- полнота, правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей документации.

В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

    - По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;

- содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

  - Оценочный этап

В рамках оценочного этапа оцениваются и сопоставляются предложения, проводится их ранжирование по степени предпочтительности для Банка, исходя из следующих критериев, указанных в порядке убывания значимости:

- стоимость оказания услуг – 35%

- готовность соблюдения SLA банка – 20%

- здание ЦОД в собственности провайдера, 1 этаж здания для размещения оборудования Банка – 10%

- несущая способность фальшпола не менее 2000кг/м2 – 5%

- георезервирование основной площадки не менее 7 км – 5%

- количество вводов от трансформаторной подстанции не менее 2х. Количество вводов от разных питающих центров (кроме ДГУ) – 5%

- схема реализации блоков кондиционеров N+1, схема реализации ИБП N+1 – 5%

- система бесперебойного электроснабжения (СБЭ) обеспечивает автономное электроснабжение следующих потребителей: основное технологическое оборудование ЦОД – телекоммуникационное и серверное оборудование; инженерные системы технологического обеспечения ЦОД – насосные группы чиллеров, внутренние блоки системы кондиционирования технологического оборудования ЦОД и СБЭ, аварийное освещение, и т.д. Схема подключения кондиционеров к электропитанию Главный Распред Щит, Автоматический Ввод Резерва, Распределительное Устройство  Дизельного Энерго Снабжения, щиты в пом. СБЭ реализованы на основе АВ с электронными реле расцепителей – 5%

- выполнение условия СБ ОАО «МТС-Банк» (п. 1.2. Приложения №1) - 5%

- Режим работы технической поддержки 24*7, Наличие многоканального телефона, тикет системы, отсутствие транзитных коммуникаций в помещении ЦОД. – 5%.

# Принятие решения о проведении дополнительных этапов процедуры запроса предложений

  - Комитет по тендерам и закупкам  Банка принимает решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя.

  - В случае если предложение какого-либо из участников окажется существенно лучше предложений остальных участников, и это предложение полностью удовлетворит организатора, организатор определит данного участника Победителем.

  - В случае если самое лучшее предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комитет по тендерам и закупкам  вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений.

  - Если, по мнению Комитета по тендерам и закупкам, отсутствуют возможности для улучшения предложений участников и проведение дальнейших этапов бессмысленно,  Комитет по тендерам  и закупкам вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

# Уведомление Участников о результатах Процедуры

  - На основании решения Комитета по тендерам и закупкам и до истечения срока действия предложений участников  организатор направляет письменное уведомление отобранному участнику закупочной процедуры о признании его предложения выигравшим и предложением подписать договор на оказания услуг колокации.

# Подписание Договора

Договор между Банком и Победителем подписывается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента объявления Победителю о присуждении победы, при этом Банк окончательно подписывает договор, ставит на нем дату и возвращает один экземпляр Победителю закупочной процедуры.

Условия договора определяются в соответствии с требованиями Организатора и разделом 2 настоящего документа.

Банк оставляет за собой право в момент заключения договора увеличивать или уменьшать объем предоставленных работ/услуг, изначально указанный в закупочной документации.

Информация о предполагаемых фактах нарушений в процессе проведения данной закупочной процедуры направляется на адрес: zakupki@mtsbank.ru.

# Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

  - Коммерческое предложение (Форма №1)

начало формы

от «___»____________ 20 __ г. №__________

Коммерческое предложение

Наименование и адрес Участника: _________________________________________

Изучив Уведомление о проведении процедуры о проведении открытого запроса предложений по отбору организации для оказания услуг колокации для ОАО «МТС-Банк» и приложенную Закупочную документацию, и, принимая установленные в них требования и условия, предлагаем оказать услуги на следующих условиях:

Участник формирует предложение в соответствии с рекомендациями Приложения №1

В стоимость настоящего Предложения включены все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

Исполнитель гарантирует, что состав и стоимость работ окончательны и остаются неизменными в течение всего срока действия договора.

К настоящему Коммерческому предложению прилагаются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемых нами услуг установленным требованиям: (Участник перечисляет приложения к предложению).

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

    - Инструкции по заполнению Формы №1

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В коммерческом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора.

  - Анкета Участника (Форма №2)

начало формы

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника, адрес вэб-сайта Участника, если имеется |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона, серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника, с указанием серии, номера паспорта, а также кем и когда был выдан данный документ (или предоставление ксерокопии паспорта, содержащей запрашиваемые данные) |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Я _____________________________________________ согласен  (согласна)

(фамилия, имя, отчество (если последнее имеется), адрес руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника, номер основного документа,      удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе)

с обработкой (путем включения  в  соответствующие  базы  данных)  ОАО «МТС-Банк»   (адрес  местонахождения:  115035, г. Москва,  ул. Садовническая, 75) содержащихся в настоящей Анкете Участника моих персональных  данных  в целях:

'- проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Данное согласие действует до даты его отзыва  мною  путем  направления  в  ОАО «МТС-Банк» письменного сообщения об указанном отзыве  в  произвольной  форме,  если

иное не установлено законодательством Российской Федерации.

______________________    ______________________________________________

(личная подпись)   (инициалы, фамилия руководителя, главного бухгалтера, ответственного лица Участника)

конец формы

    - Инструкция по заполнению Формы №2

1. Участник указывает дату и номер предложения в соответствии с письмом о подаче предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

5. Указанные в Анкете Участника физические лица путем заполнения соответствующих граф Анкеты	 Участника (соответствующие графы заполняются по количеству физических лиц - субъектов персональных данных) выражают свое согласие на обработку Открытым акционерным обществом "МТС-Банк" (далее по тексту  Банк, местонахождение Банка: 115035, Москва, Садовническая ул. д.75), их персональных данных. Под персональными данными Участника понимаются любые относящиеся к указанным в Анкете Участника физическим лицам сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях, которые были или будут переданы в Банк Участником или поступили (поступят) в Банк иным способом. При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, проверка), использование, распространение/передачу, воспроизведение, электронное копирование, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.

При этом обработка моих персональных данных Участника, в том числе трансграничная передача моих персональных допускается для следующих целей:

'- в целях проверки Банком сведений, указанных в данной Анкете и приложениях к ней;

- в целях принятия Банком решения о заключении договора(ов);

- в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение проверок и/или анализа деятельности Банка, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Банка, для целей осуществления ими указанных действий;

- в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Банка, аффилированным, а также иным связанным с Банком лицам;

- в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Банком осуществляют услуги по хранению полученной Банком информации и/или документов;

- в целях проведения работ по автоматизации деятельности Банка и работ по обслуживанию средств автоматизации.

Не допускается публичное обнародование Банком моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях. Банк обязуется заключить с третьими лицами, которым будут предоставляться персональные данные, соглашения о конфиденциальности и неразглашении сведений.

Участник уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Банку в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Банка.

При этом Участник уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Банк права на обработку персональных данных Участника в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и в иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Участником и Банком. По истечении указанного срока действие Согласия считается продленным на каждые следующие 5 (Пять) лет при условии отсутствия у Банка сведений о его отзыве.

# Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку услуг колокации для ОАО «МТС-Банк»

## Общие требования к ТКП

- Технико-коммерческое предложение (далее ТКП) должно содержать следующую информацию:

  - Общее описание услуги аренды коммерческого дата центра(КДЦ) в соответствии с требованиями Банка, в. том числе копии проектной документации кондиционирования, бесперебойного электроснабжения, пожаротушения.;

  - Сумму за единицу предоставляемой услуги- 1 стойкоместа(1-10кВТ, 42U) фиксированный тариф или с оплатой по факту использования электроэнергии, стоимость аренды  1 U(1-10 кВТ) фиксированный тариф или с оплатой по факту использования электроэнергии, стоимость размещения нестандартного оборудования и условий оплаты электроэнергии.

  - Сумма разовых, ежемесячных и дополнительных затрат, связанных с размещением банковского оборудования в выделенной зоне, с учетом требований и их различных вариантов;

  - Срок и описание подготовки КДЦ к приему оборудования Банка.

  - Проект договора оказания услуг и соглашением об уровне сервиса(SLA) с учетом финансовой ответственности.

- ТКП должно содержать вариант технической реализации и стоимости выделения/аренды площади КДЦ (с учетом всех изложенных ниже требований) необходимой для размещения оборудования в стандартных стойках 42U с потребляемой мощностью 5-10кВт,  для размещения 1-го стойкоместа с потребляемой мощностью 5, 7 или 10кВт и для варианта нестандартного оборудования. Суммарная установленная мощность планируемого для размещения оборудования в перспективе до 2015 года в арендуемой зоне составляет  320 кВт.

- В ТКП учесть тот факт, что заполнение выделенной площади КДЦ и подключение оборудования будет проводиться не единовременно, а поэтапно. В связи с этим необходимо описать условия и возможные варианты частичного заполнения арендуемой площади из расчета старта с 1-го стойкоместа и последующего наращивания потребляемых мощностей, и предложить соответствующую схему расчетов(скидки на объем).

- В ТКП учесть, что независимо от количества установленных стойкомест, требования по безопасности должны выполнятся в полном объеме.

- Планируемый рост количества стойкомест до 2015 г. приведен в таблице 1:

Таблица 1.

|  | 2013г. Стоек/кВт | 2014г. Стоек/кВт | 2015г. Стоек/кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого | 23,4/133,5 | 28,4/152,5 | 31,9/178,5 |

Примечание 1: Банк не несет обязательств по обязательному размещению указанного количества и сроков начала размещения.

Примечание 2: планируемый срок начала оказания услуг - сентябрь 2013 года.

- Участнику необходимо предложить (опционно) возможные варианты (условия и стоимость) увеличения арендуемой площади (резервирование дополнительной площади, максимально на 50% от предложенной) по запросу Банка в будущем. Увеличение арендуемой площади должно обеспечиваться путем расширения арендуемой зоны или выделения дополнительной площади в непосредственной близости с арендуемой зоной, с обеспечением аналогичных требований Банка. В случае невозможности дать такое предложение сделать об этом в ТКП соответствующую отметку.

- В ТКП необходимо предусмотреть вариант физической изоляции арендуемой площади путем предложения отдельного помещения или иного варианта выделения арендуемой зоны для размещения стоек Банка. В случае невозможности дать предложение по организации физического ограничения доступа к арендуемой зоне или стойкам сделать об этом в ТКП соответствующую отметку.

- Предложения с возможной организацией рядов стоек с изоляцией (горячего или холодного) коридора являются предпочтительными.

- В ТКП дать предложения по возможным вариантам собственности телекоммуникационных шкафов (стоек):

  - возможна только аренда, установка собственных или покупка стоек у Участника (указать производителя, параметры, стоимость единовременную, периодическую).

  - используются только стойки Заказчика (указать затраты Банка если имеются).

  - любой из предложенных вариантов на выбор Банка (предоставить необходимую информацию по обоим вариантам).

- К ТКП приложить вариант планировки по организации выделенной арендуемой зоны в КДЦ предлагаемой для размещения необходимого числа стоек в соответствии с заданными требованиями.

## Требования по безопасности.

- Выделенная зона, стойки, оборудование, кабельная система, места кроссирования и коммутации оборудования должны быть ограничены от прямого физического доступа. В случае невозможности или нецелесообразности реализации данного ограничения предусмотреть систему контроля или мониторинга доступа в выделенные зоны и к указанным объектам.

- В ТКП необходимо предусмотреть возможные варианты организации и реализации системы ограничения и контроля доступа к размещаемому оборудованию на уровне:

  - арендуемой площади;

  - изолированной зоны;

  - ряда телекоммуникационных стоек или каждой стойки;

  - зоны кроссирования и коммутации оборудования Банка;

  - иное;

Описать техническую реализацию каждого из предлагаемых вариантов решения с указанием их стоимости (единовременной и периодической). В случае невозможности дать предложение сделать об этом в ТКП соответствующую отметку.

- Дать предложения по организации видеонаблюдения за объектами:

  - арендуемой площади;

  - изолированной зоны;

  - ряда телекоммуникационных стоек или каждой стойки;

  - зоны кроссирования и коммутации оборудования Банка;

  - иное

Описать техническое решение, условия реализации каждого из вариантов с указанием их стоимости (единовременной и периодической). В случае невозможности дать предложение сделать об этом в ТКП соответствующую отметку.

- Описать, кто и при каких условиях будет иметь доступ к оборудованию, стойкам, внутрь изолированной зоны, к СКС и зону кроссирования (коммутации) оборудования Банка.

- Полный перечень требований службы безопасности «как есть» приведен в таблице 2. Необходимо заполнить таблицу 2 по уже реализованным проектам с банковским сегментом, на предмет выполнения указанных условий.

Таблица 2.

| Требования службы безопасности ОАО "МТС-Банка" | Да/Нет |
| --- | --- |
| Для защиты зон, где имеется информация и средства обработки информации, должны использоваться периметры безопасности (барьеры, такие как стены, проходные, оборудованные средствами контроля входа по идентификационным карточкам) Физические барьеры должны по необходимости простираться от пола до потолка, чтобы предотвратить несанкционированный доступ в помещение и загрязнение окружающей среды. |  |
| Зоны безопасности должны быть защищены соответствующими средствами контроля входа, чтобы обеспечить уверенность в том, что только авторизованный персонал мог получить доступ в зону. |  |
| Оборудование, принадлежащее Банку, следует размещать в специально предназначенных для этого местах, отдельно от оборудования, контролируемого сторонними организациями. |  |
| В нерабочее время защищенные области должны быть физически недоступны (закрыты на замки) и периодически проверяться охраной. |  |
| Персоналу, осуществляющему техническое обслуживание сервисов, должен быть предоставлен доступ в защищенные области только в случае необходимости и после получения разрешения. |  |
| Кабели электропитания и линии связи, идущие к информационным системам, должны быть проведены под землей (по возможности) или защищены надлежащим образом с помощью других средств. |  |
| Для защиты сетевых кабелей от их несанкционированного вскрытия для целей перехвата данных и от повреждения необходимо прокладывать эти линии так так, чтобы они не проходили через общедоступные места. |  |
| Необходимо использовать камеры видеонаблюдения или иные механизмы контроля доступа, чтобы следить за критичными местами. Доступ к сетевым разъемам, расположенным в общедоступных местах, должен быть ограничен. |  |
| Доступ к беспроводным точкам доступа, шлюзам, портативным устройствам, сетевому/коммуникационному оборудованию и каналам связи должен быть ограничен. |  |

## Требования к кабельной системе и организации межсетевого взаимодействия Банка и КДЦ.

- В ТКП указать условия, а также возможные варианты организации и технической реализации СКС, коммутации и кроссирования оборудования Банка на площадке КДЦ с указанием необходимых затрат (единовременных и периодических).

- В ТКП подтвердить факт открытости для присутствия провайдеров на площадке КДЦ, предоставить перечень провайдеров, которые на момент Конкурса уже предоставляют свои услуги и перечень провайдеров, которые планируют организовать свое присутствие в КДЦ в ближайшие 6 месяцев.

- В ТКП подтвердить тот факт, что Участник не будет препятствовать (прямо или косвенно, технически или финансово) возможности организации присутствия определенных провайдеров на площадке КДЦ и предоставления телекоммуникационных или иных услуг, необходимых Банку, в случае отсутствия таковых на площадке КДЦ.

- В ТКП подтвердить факт возможность прокладки и дальнейшего использования Банком собственных резервируемых ВОЛС (двумя различными трассами и более) на площадке КДЦ, с указанием дополнительных затрат Банка не связанных с прокладкой ВОЛС.

- Поставщик услуг должен обеспечить оптические или медные перемычки между серверными шкафами в одном коммутируемом сегменте.

## Требования к системе мониторинга.

- В ТКП необходимо предусмотреть возможные варианты организации и технической реализации удаленного мониторинга сотрудниками Банка основных климатических параметров (t, H) и параметров системы электроснабжения на уровне стойки (I, U, W) или их уведомления в случае выхода заданных параметров за указанные пределы. В случае невозможности дать предложение сделать об этом в ТКП соответствующую отметку.

- В случае, если организация системы мониторинга и управление оборудованием заказчика входит в сферу ответственности Участника запроса, описать в ТКП варианты ее технической реализации с указанием мер по обеспечению безопасности и стоимости решения (единовременной и периодической), в противном случае сделать об этом в ТКП соответствующую отметку.

## Требования по дополнительным помещениям

- Указать условия и возможность предоставления помещения площадью 20 кв. м. для технического персонала Банка (data-room) для оперативного размещения на момент монтажа или устранения неполадок оборудования, а также размещения на длительный промежуток времени в случае недоступности основного ЦОД Банка.

- Указать условия и возможность предоставления помещения для хранения резервных копий на НМЛ на площадке КДЦ.

- Указать условия и возможность предоставления помещения для длительного и кратковременного хранения запасного оборудования Банка на площадке КДЦ.

## Общие требования к надежности

КДЦ должен отвечать требованиям Банка по уровню катастрофоустойчивости, обеспечению отказоустойчивости инженерной инфраструктуры, безопасности и обладать:

  - Возможное время простоя за год — 1,6 часа;

  - Коэффициент отказоустойчивости 99,982%;

  - системой бесперебойного и гарантированного электроснабжения;

  - системой приточно-вытяжной вентиляции, газоудаления и прецизионного кондиционирования воздуха;

  - системой контроля задымления и наличия в воздухе различных газов, газового пожаротушения;

  - системой охраны помещения и защиты от несанкционированного доступа, в том числе – системой видеонаблюдения;

  - помещениями, которые могут быть оборудованы под резервные офисы Банка;

  - круглосуточной системой охраны, мониторинга и поддержки.

Инфраструктура КДЦ должна соответствовать третьему классу доступности услуг tier 3 (по классификатору американских разработчиков TIA/EIA-942 – Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers).

Дата-центр с указанным уровнем надежности должен позволяет провести ремонтно-профилактические работы без остановки работы ЦОД. То есть возможна одновременно эксплуатация и техническое обслуживание центра обработки данных вплоть до замены компонентов системы, добавления и удаления вышедшего из строя оборудования. Для обеспечения 3-го уровня надежности  необходимо обеспечить резервными мощностями работу всего оборудования ЦОДа. ЦОД должен иметь несколько путей (каналов) для распределения электропитания и охлаждения и иметь резервированные компоненты (обеспечение потребностей выражается в виде формулы «N+1»).

## Детальные требования к КЦД

- Помещение должно быть в собственности Поставщика услуг.

- Здание должно обладать путями подъезда для грузового транспорта и местом погрузки\разгрузки крупногабаритного груза.

- Помещение должно быть надежно изолировано от других помещений кирпичными или бетонными стенами или металлической решеткой

- Не допустимо расположение помещения на нижних этажах здания с уровнем пола ниже уровня земли прилегающего участка

- Не допустимо наличие стояков водоснабжения и канализации непосредственно в помещении или в других помещениях над этим.

- Не допустимо наличие признаков протечки или затопляемости помещения.

- Межэтажные перекрытия должны быть выполнены из железобетона или других прочных материалов и рассчитаны на нагрузку не менее 800 кг (предпочтительнее1200) на кв.м.

- Высота потолков в помещении должна быть не ниже 3 метров.

- Окна помещения должны быть зарешечены.

- Вход в здание, лестничные пролеты, проходы в помещение должны быть не менее 1,5 м для проноса крупногабаритного оборудования.

## Требования по доступу к оборудованию

Поставщик услуг должен обеспечить доступ к оборудованию Компании:

- Согласованному списку представителей Компании — ежедневно с 8:00 до 18:00 Московского времени, без дополнительных заявок.

- Согласованному списку представителей Компании — ежедневно с 18:00 до 8:00 Московского времени, по заявке в форме скана, высланного по электронной почте, за два часа до посещения.

- Представителям Компании, или партнеров Компании - круглосуточно, по заявке в форме скана, высланного по электронной почте, за два часа до посещения.

- Поставщик услуг должен обеспечить внос и вынос оборудования Компании по заявке в форме скана за один календарный день до проведения работ. Должны быть предоставлены условия для погрузки и разгрузки оборудования в автотранспорт Компании или партнеров Компании.

- В коммерческом предложении должны быть указаны условия парковки автотранспорта Компании на территории Центра.

## Финансовые и иные условия

- Поставщик должен указать стоимость со всеми применимыми налогами для всех компонентов работ/услуг, необходимых для реализации предоставления услуги.

- В случае, если участник не указал в КП исчерпывающий список расходов или впоследствии существенно изменил стоимость и/или платежные условия, то итоги закупочной процедуры признаются недействительными.

- Оплата ежемесячных платежей в следующим месяце за отчётным.

- Оплата штрафных санкций на следующих условиях:

- Оплата штрафных санкций, предъявленных Банком поставщику услуги, в следующим месяце за отчетным.

Условия штрафных санкций применяемых Банком к поставщику услуги:

| Условия предоставления услуги collocation (требования к надежности) | Штраф за 1 минуту простоя сверх нормы |
| --- | --- |
| При увеличении суммарного времени простоя за 1 календарный год > 1,6 часа, коэффициента отказоустойчивости 99,982 % | 10 000 руб. |

- ТКП должно содержать полное и понятное описание структуры стоимости и ценообразования всех предлагаемых услуг, включая дополнительные опции, а также прямые или косвенные затраты Банка, которые могут быть с ними связаны.

- В ТКП должны быть определены все условия и варианты оплаты предлагаемых услуг, включая дополнительные предложения, льготные условия и скидки.

- В ТКП должны быть оговорены все ограничения, накладываемые Участником на Банк, в рамках предлагаемых услуг, включая ограничения возможностей самого Участника по выполнению изложенных технических требований.

- Банк заключает договор с победителем на 1 год. В ТКП должны быть предложены варианты пролонгации договора на сроки от 1 года до 5 лет, с обязательным указанием условий и возможным процентным изменением цен как в сторону увеличения, так и в строну уменьшения.

- Предоставить полный прайс-лист дополнительных услуг компании.