ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по установке аварийных источников электроснабжения - дизель генераторной установки (ДГУ) и трехфазного источника бесперебойного питания (ИБП) для нужд ПАО «МТС-Банк» по адресу: г. Томск, проспект Фрунзе, д.103 д.

## Предмет  закупки.

В качестве аварийных источников  электроснабжения необходимо:  поставить, произвести  монтажные, пусконаладочные работы, технологические и эксплуатационные испытания дизельной электростанции  и трехфазного источника  бесперебойного питания  по адресу:  г. Томск, проспект Фрунзе, д.103 д. (Приложение № 2 к настоящему Техническому заданию),

- Место проведения работ.

Работы будут проводиться на прилегающей территории, месте установки ДГУ, в помещении серверной на 3-ем этаже для установки ИБП, выделенном Арендодателем:  по  адресу:  г. Томск, проспект Фрунзе, д.103 д.

3. Перечень работ: согласно Спецификации (Приложение № 3 к настоящему Техническому заданию):

-  монтаж ДГУ на определенное Арендодателем место

-  прокладка кабельной трассы от места установки ДГУ по фасаду здания до 3-го

этажа с вводом через стену во вводно-распределительное  устройство (ВРУ),

расположенное на 3-ем этаже (длина трассы ~ 60 п/м);

- включение ДГУ в схему электроснабжения совместно с компанией, осуществляющей внутренние электромонтажные работы арендуемых помещений Банка;

- подключение ДГУ к установке автоматического включения резерва (АВР);

- монтаж ИБП в помещении серверной 3-го этажа;

- пуско – наладочные  работы совместно с компанией, осуществляющей внутренние электромонтажные работы;

- проведение технологических и эксплуатационных испытаний с предоставлением однолинейной схемы и технического отчета проведенных испытаний;

- по окончании электромонтажных работ и ввода в эксплуатацию ДГУ необходимо взять на ежегодное техническое обслуживание (ТО);

- ТО ДГУ проводить 1 раз в квартал;

- ТО ИБП проводить 1 раз в полгода.

4. Требования к работам и участникам

Работы должны быть выполнены силами Участника (Подрядчика) в соответствии с требованиями Заказчика  в оговоренные сроки и с надлежащим качеством.

Участник (Подрядчик) должен отвечать следующим требованиям:

-  сотрудники Участника (Подрядчика),  планируемые к участию в выполнении работ, должны иметь 3-ю группу допуска по электробезопасности;

- до начала производства работ Участник (Подрядчик) обязан согласовать с Заказчиком список своих сотрудников, планируемых к участию в выполнении работ, с указанием паспортных данных, профессии и подтвержденной документально квалификацией каждого сотрудника; дату и время проведения работ;

- при проведении   работ использовать средства защиты и электроинструмент с отметкой электролаборатории

Исполнитель  вправе привлекать к производству Работ сотрудников, не являющихся гражданами Российской Федерации, только при условии надлежащего оформления таких сотрудников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Ожидаемые результаты выполнения работ.

Обеспечение  электроснабжением арендуемых площадей  по 1–ой категории надежности, согласно  «Правил устройства электроустановок», утвержденных Приказом Минэнерго России от 08.07.2002г.  №204,  пункт 1.2.19.

6. Условия выполнения работ.

Проведение работ  в рабочее время и в выходные дни (по согласованию сторон) с 9 - 00 часов до 18 - 00 часов.

По окончании выполнения монтажа электрооборудования и прокладки кабельной линии необходимо провести эксплуатационные испытания и измерение параметров проложенного кабеля, замеры с составлением технического отчета и составлением однолинейных схемы, установленного оборудования.

7. Платежные условия договора.

Оплата работ производится в рублях по безналичному расчету на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора  по следующей схеме:

- предоплата в размере - 60% от стоимости Договора;

- по факту выполнения работ – 40%  от стоимости Договора плюс ежеквартальная оплата за ТО, на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) счет-фактура;

б) акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями Договора работ (в двух экземплярах), подписанный Уполномоченными лицами Сторон;

в) технический отчет по эксплуатационным испытаниям с предоставлением однолинейных схем.

8. Валюта договора:

Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях с НДС (если применим).

9. Срок исполнения обязательств Подрядчика:

Выполнение работ должно быть осуществлено в течение  30 календарных  дней с даты подписания Договора.

10. Порядок формирования цены Договора:

В цену Договора должны быть включены все затраты (поставка, монтажные, пусконаладочные работы, технологические испытания), налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской Федерации, а также все скидки.

11. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на выполненную работу составляет 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи на выполненные работы.

Гарантийный срок на поставленное оборудование указан в паспортных данных завода – изготовителя.

12. Определение победителя.

По итогам анализа полученных коммерческих предложений Банк оставляет за собой право выбрать как одного подрядчика, так и нескольких, в зависимости от полученных расценок на каждый из перечисленных ниже ЛОТов (Приложение 4 к ТЗ - для заполнения Участником):

1. Поставка ДГУ

2. Поставка ИБП

3. Монтажные и пусконаладочные работы по ДГУ и ИБП

4. ТО ИБП и ДГУ.

*Допускается подача предложения не на все ЛОТы.

Приложение 2

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку ДГУ и ИБП по адресу: г. Томск, проспект Фрунзе, д.103 д.

| № п.п | Перечень сведений и требований |  | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |  |
| 1.1 | Наименование объекта | Публичное акционерное общество «МТС-Банк», по адресу: г. Томск, проспект Фрунзе, д.103 д |  |
| 1.2 | Район установки ДГУ | г. Томск, проспект Фрунзе, д.103 д |  |
| 1.3 | Цель установки ДГУ | Энергоснабжение офисных помещений, кроссовых, систем противопожарной безопасности по 1-ой категории надежности электроснабжением |  |
| 1.4 | Требование к основному оборудованию | 1.4.1. В качестве оборудования системы гарантированного и бесперебойного электроснабжения предусмотреть дизельную электростанцию с дизель генераторной установкой (ДГУ), установленную в контейнере на фундаментную основу и трехфазный модульный источник бесперебойного питания (ИБП) , установленный в серверном помещении 3-го этажа, которые соответствуют требуемым параметрам, перечисленным ниже. По ДГУ в приоритете марка Cummins C170D5, однако участники могут предложить альтернативные марки с аналогичными тех.характеристиками По ИБП в приоритете марки EATON, APC, Российские производители: Neu Haus и Парус электро, однако участники могут предложить альтернативные марки с аналогичными тех.характеристиками 1.4.2. Основные технические характеристики ДГУ: - Номинальная мощность – 170 кВА при работе в резервном режиме; 155 кВА при работе в основном режиме; - Номинальное напряжение – 380 В; - Номинальная частота – 50 Гц; - Режим работы генератора – глухозаземленная нейтраль; - Степень автоматизации ДГУ по ГОСТ 14228-80 – II; - Возможность запуска ДГУ как в автоматическом так и в ручном режиме. 1.4.3. Состав ДГУ: - Электронный регулятор оборотов двигателя (выходной частоты); - Панель управления PC 1.2 - Зарядное устройство аккумуляторных батарей (АКБ); - Газовыхлопной трубопровод с сильфоном и глушителем; - Топливный бак с индикатором уровня топлива, встроенный в основание ДГУ; - Комплект ЗИП; - Автоматический выключатель (АВ) защиты генератора; - Радиатор, оборудованный шаровым сливным краном для слива ОЖ. К крану предусмотреть возможность подключения гибкого шланга; - Автоматический ввод резерва(АВР) Производство Cummins. 1.4.4. Требования к ДГУ: - Время работы без дозаправки при нагрузке 100% - не менее 8 часов; - Параметры качества электроэнергии на выходных клеммах ДГУ должны соответствовать требованиям ГОСТ 13822-82; - ДГУ должна быть интегрирована с существующим оборудованием сети электроснабжения; - Обеспечение работоспособности противопожарных систем в случае пожара. - Предусмотреть комплект ЗИП для проведения ТО-1 (250 м/час.) и ТО-2 (500 м/час.) - рекомендованный запас моторного масла заводом изготовителем, в полном объеме для проведения ТО-1 и ТО-2. - При необходимости обкатки ДГУ и проведения ТО-0 (50м/час.), ДГУ на объект предоставлять с заранее выполненными по регламенту ТО-0 работами и с отметкой в сервисной книжке (журнале учета проведения ТО). 1.4.5.Требования к ИБП: - Выполнить поставку системы бесперебойного электропитания на базе модульного ИБП с силовыми модулями не менее 20 кВа каждый по системе N+1, с общим временем автономии не менее 20 минут. Один модуль из шести в составе ИБП находится в горячем резерве. Предусмотреть один силовой модуль как ЗИП для быстрой замены. - Каждый силовой модуль ИБП должен иметь панель управления, разделенную на три функциональных зоны: индикатор состояния, клавиши контроля и управления и ЖК-дисплей. - На дисплее каждого силового модуля должна быть предусмотрена возможность отображения следующих параметров: - величины фазных напряжений по входу, - величины токов на входе по фазам, - выходное напряжение по трем фазам, - ток по фазам на выходе, - нагрузка в процентах, - напряжение положительной ветви батарей, - напряжение плюсовой шины постоянного тока, - напряжение отрицательной ветви батарей, - напряжение минусовой шины постоянного тока, - зарядный/разрядный ток, - коды ошибок и предупреждений. - высота силового модуля не должна превышать типоразмер 3U. Система охлаждения силового модуля должна состоять не менее чем из четырех вентиляторов в одном модуле. - Основные технические характеристики и значения параметров ИБП должны быть не хуже, представленных в ниже: - Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра - 55 дБ при 100% нагрузки, 52 дБ при 45% нагрузки - Относительная влажность - 0-95%, без образования конденсата - Рабочая температура - 0 ÷ +40ºС (только для ИБП), срок службы батарей сокращается вдвое на каждые 10°C превышения температуры в 20°C. - Температура хранения ИБП –25 +70ºС - Вес, без силовых модулей не более – 150кг - Вес, с силовыми модулями не более – 300кг - Уровень защиты, IEC60529 – IP20 1.4.6 Требования к контейнеру ДГУ: - Тип контейнера – всепогодный модуль-контейнер. - Контейнер должен обеспечивать работу электростанции в рабочем диапазоне внешних температур от - 50 до + 50°С. - Конструкция стен, пола и потолка должна обеспечивать теплоизоляцию и исключать сквозное промерзание. - Теплоизолирующие материалы корпуса контейнера должны иметь степень огнестойкости (в соответствии со СНиП 2.01-85) не ниже IIIа. - Питание внутренних потребителей ДГУ (устройства АКБ, освещение и другие) должно осуществляться от щита собственных нужд ЩСН-ДГУ. - Системы охлаждения, отопления и вентиляции должны обеспечивать в контейнере при температуре окружающего воздуха - 35°С температуру не ниже + 5°С. Контроль температуры и ее поддержание на заданном уровне должны осуществляться автоматически. - Контейнер должен быть оборудован управляемыми клапанами с электроприводом для забора, выброса воздуха. - Тип системы пожаротушения - порошковое. - Обеспечить возможность вывода сигнализации системы пожаротушения контейнера на пульт дежурного в диспетчерскую - Предусмотреть охранную сигнализацию от несанкционированного доступа в помещение контейнера на пульт дежурного в диспетчерскую. - Щит собственных нужд контейнера ЩСН-ДГУ запитать от существующего кабеля |  |
| 1.5 | Дополнительные требования | Контейнер укомплектовать следующим дополнительным оборудованием: - переносным углекислотным огнетушителем типа ОУ-3(2) – 2 шт., расположив внутри контейнера рядом с входной дверью; - комплект диэлектрических (ковриков, перчаток) плакатов и знаков согласно ПУЭ; - электрическими обогревателями (конвекторами)-2шт., расположив внутри контейнера по бокам. |  |
| 1.6 | Режим работы ИБП | Постоянный |  |
| 1.7 | Режим работы ДГУ | Резервный |  |
| 1.8 | Требования к кабельной канализации | Подключить ДГУ через АВР к распределительному щиту, установленному на 3-ем этаже здания в помещении серверной |  |
| 1.9 | Требования к фундаменту | Организация фундамента осуществляется Заказчиком после выдачи технических условий Исполнителем |  |
| 2.0 | Требования к сопроводительной документации | В состав сопроводительной документации должно входить: - Инструкции по эксплуатации ДГУ и ИБП установленного оборудования на русском языке; - Сертификаты соответствия на ДГУ и установленное оборудование, в случае, если обязательность их предоставления предусмотрена законодательством; - Сервисная книжка (журнал учета проведения ТО). |  |
| 2.1 | Требования к документации | Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию на полный объем выполненных строительно-электромонтажных работ |  |
| 2.2 | Требования безопасности к системам бесперебойного электропитания | - Система автоматического управления оборудования обеспечивает предупредительную аварийную сигнализацию и его автоматический останов по аварийным параметрам. - Короба и металлические настилы должны исключать возможность случайного повреждения трубопроводов и кабелей. - Конструкция оборудования должна обеспечивать ограждение всех подвижных и токосъемных элементов и делать невозможным доступ к этим элементам во время работы оборудования. - Должен быть обеспечен доступ к местам установки пломб и заземления. - Конструкция оборудования не должна предусматривать постоянное пребывание обслуживающего персонала. - При установке предусмотреть места доступа для ТО и ремонта. |  |

Пункты данного задания могут корректироваться по согласованию сторон.

Приложение 3

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на монтажные и пусконаладочные работы по ДГУ и ИБП по адресу: г. Томск, проспект Фрунзе, д.103 д.

| Н/пп | Вид работ | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Такелажные работы по установке ДГУ в контейнере | 1 | компл. |
| 2 | Такелажные работы по установке ИБП в щитовой | 1 | компл. |
| 3 | Монтаж АВР | 1 | шт |
| 4 | Монтаж разъединителя для подключения ИБП | 1 | шт |
| 5 | Монтаж ИБП | 1 | шт |
| 6 | Аренда автовышки | 2 | смена |
| 7 | Монтаж лотка от ДГУ в контейнере до АВР | 60 | м |
| 8 | Пробивка отверстий для прокладки кабельной трассы | 8 | шт |
| 9 | Монтаж лотка в щитовой | 20 | м |
| 10 | Прокладка кабельной трассы от ДГУ в контейнере до АВР | 60 | м |
| 11 | Прокладка кабельной трассы от АВР до ИБП, ВРУ1 и ВРУ2 | 30 | м |
| 12 | Электролаборатория | 1 | компл. |
| 13 | Пусконаладочные работы по ИБП и ДГУ в контейнере | 1 | шт. |

Приложение 4

к Техническому заданию

Форма коммерческого предложения

| ЛОТ 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поставка ДГУ | Марка ДГУ | Стоимость руб. с НДС |
| ЛОТ 2 |  |  |
| Поставка ИБП | Марка ИБП | Стоимость руб. с НДС |
| ЛОТ 3 |  |  |
| Монтажные и пусконаладочные работы по ДГУ и ИБП | Стоимость руб. с НДС |  |
| ЛОТ 4 |  |  |
| ТО ДГУ и ИБП | Частота | Стоимость руб. с НДС |
| ТО ДГУ | 1 раз в квартал |  |
| ТО ИБП | 1 раз в полгода |  |
| ИТОГО в руб. с НДС: |  |  |

Допускается подача предложений не на все ЛОТы.

Предпочтение будет отдано Участнику, предложившему минимальные цены на все ЛОТы.