## Лист1
Приложение № 1 к Техническому заданию
Техническое обслуживание систем климат контроля, энергетических и инженерных систем
№ п/п | Наименование оборудования | Вид работ | Количество (ед.) | Периодичность выполнения работ | Стоимость за ед.в год, (руб., с учетом НДС) | Общая стоимость в год, (руб., с учетом НДС)
1 | Воздушно-тепловая завеса (электрическая 0,8-5 кВт) | Проверка состояния электротенов, проверка работы автоматики температурного режима, продувка тэнов электрокалориферов, выполнение технических осмотров (ТО-1, ТО-2). (запасной вход в Доп.офис) | 1 | Два раза в год |  | 0
2 | Приточная, вытяжная вентиляция (диффузоры) | Проверка герметичности воздуховодов, очистка поверхности воздухораспределительных устройств от грязи, проверка герметичности подсоединений к воздушным камерам и секциям. | 327 | Ежемесячно |  | 0
3 | Система освещения и электроснабжения | Выполнение работ по заявкам Заказчика мелкий ремонт, замена ламп освещения, замена автоматов в щитах, замена розеток и выключателей. Стоимость ламп и автоматов не входит в стоимость услуг. Система состоит из: | 1 | По мере поступления заявок |  | 0
|  | 1.Светильник встраиваемый карданный Grazioso 2 LED 2*30 | 142 | Один раз в квартал |  | 0
|  | 2. Светильника ЛВО13-4х18-742/F Опал (с рамкой с ЭПРА, Люмсвет) | 72 | Один раз в квартал |  | 0
|  | 3.Светильник аварийный MIZAR SP 3,2вт LED, 3 ч | 36 | Один раз в квартал |  | 0
|  | 4. LE-СВО-03-040-0543-20Д светодод. IP 20, текстуриров. расс, 589х589х40, св-к Led-Effect. | 1963 | Один раз в квартал |  | 0
|  | 5.LE-СВО-03-040-0545-20Д светодод. IP 20, опаловый рассеиватель, 589х589х40, св-к Led-Effect. | 134 | Один раз в квартал |  | 0
|  | 6. LE-ССП-15-040-0467-65Д, IP 65 светодод. св-к Led-Effect текстур. рассеиватель, 1000 х 160 х 65 мм. | 33 | Один раз в квартал |  | 0
|  | 7.LE-СВО-16-025-0509-40D, IP 40, опаловый рассеиватель, 230х87 мм. | 178 | Один раз в квартал |  | 0
|  | 8.Встраиваемый светодиодный светильник LAITCOM OTRO С | 32 | Один раз в квартал |  | 0
|  | 9. Щит вводной | 7 | Один раз в квартал |  | 0
|  | 10. Щит управления освещением | 6 | Один раз в квартал |  | 0
|  | 11. Щит аварийного освещения | 6 | Один раз в квартал |  | 0
|  | 12. Щит управления вентиляцией | 6 | Один раз в квартал |  | 0
|  | 13. Щит бытовых розеток | 6 | Один раз в квартал |  | 0
|  | 14. Щит компьютерных розеток | 7 | Один раз в квартал |  | 0
| Сплит-система (7,1 кВт) технологическая зона (серверная) | Внешний осмотр оборудования. | 17 | 3 раза в год |  | 0
Дозаправка фреоном (до 1 кг). При необходимости
Проверка работы электродвигателей вентиляторов наружных и внутренних блоков .
Проверка состояния силовых и управляющих цепей. Подтягивание резьбовых соединений проводов на клемных коробках, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов.
Тестирование с пульта управления и с системы тестирования наружного блока.
Проверка состояния воздушного фильтра, и необходимости его чистка или промывка.
Проверка состояния поверхности испарителя внутреннего блока, и его чистка.
Проверка состояния поверхности конденсатора наружного блока, очистка от пыли и пуха,
Проверка электродвигателя компрессора под нагрузкой по токам на подводящих силовых проводниках.
5 | Фанкойлы York | Внешний осмотр оборудования и трубопроводов, замена фильтров, ревизия арматуры, настройка пультов, проверка электродвигателей и ревизия электрической арматуры. Стоимость расходных материалов (фильтры, ветошь и т.п.) входит в стоимость технического обслуживания. | 147 | 2 раза в год |  | 0
6 | Водоснабжение и канализация (точки подключения + трапы вент.камер) | Внешний осмотр оборудования и трубопроводов, подлежащих проверке, осмотр и текущий ремонта арматуры, устранение течей, засоров, ремонт и замена кранов. Стоимость запасных частей и расходных материалов не входят в стоимость ремонта. | 152 | Ежемесячно |  | 0
| ИТОГО (руб., с учетом НДС) |  |  |  | 0 | 0