Требования к Структурированной кабельной сети.

5 листов

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Применяемые материалы и оборудование должны обеспечивать требования нормативно-технических документов по огнестойкости и пожарной безопасности.

- Проектирование необходимо выполнить согласно действующим нормативным документам (ПУЭ, издание 7, ПТЭЭП, СНиП, ГОСТам, СанПиН).

- Структурированная кабельная система

  - Назначение и цели создания СКС

Структурированная кабельная система создается для обеспечения рабочих мест, нестандартных рабочих мест Заказчика, ПУ - слаботочной кабельной инфраструктурой.

  - Требования к кабельным трассам.

- Прокладку кабельной системы СЭС и СКС произвести с учетом ограничений по взаимному расположению силовых и информационных кабелей.

- Кабели СКС уложить в металлические сетчатые лотки, проложенные под фальшполом. Кабели СЭС и СКС прокладываются разными трассами.

Фальшпол, Лючки и СЭС организовывает подрядчик по общестроительным работам.

- Топология расположения кабельных трасс согласно проекта предоставляемого Заказчиком. Если в процессе выполнения работ выявятся особенности помещений, не учтенные ранее, необходимо согласовать расположение кабельных трасс с представителями организации, производящей строительно-монтажные работы, и представителями Заказчика. Определяющими требованиями при разработке топологии являются требования по обеспечению параметров СКС.

  - Требования к СКС.

- Выполнить инсталляцию СКС категории 5e на базе одного из вендоров:  SYSTIMAX, HiperLine, Legrand, Panduit или EuroLan.

- Длина базовых линий должна быть не более 90 м.

- Необходимо соблюдать условия прокладки кабелей СЭС и СКС. Пересечение кабельных трасс СКС и электропитания выполнять под углом 900. Иначе - согласовать с представителем Заказчика.

  - Требования к рабочим местам, нестандартным рабочим местам, специализированным рабочим местам печати (ПУ):

- Стандартное рабочее место пользователя содержит: 2 универсальных информационных порта RJ-45.

- Нестандартное рабочее место – 4-е информационных порта RJ-45. Предусмотреть возможность вывода розеток в специализированные офисные столы.

- Специализированные рабочие места печати (ПУ) – 2-а информационных порта RJ-45

- Информационные розетки на рабочих местах должны быть установлены в специализированном коробе (Лючке) в фальшполе и соответствующим образом промаркированы. Логическую схему маркировки согласовать с Заказчиком.  Лючки устанавливает подрядчик по общестроительным работам.

- К специализированным коробам информационные и электропитающие кабели подвести отдельными трассами. Развод кабелей СЭС выполняет подрядчик по общестроительным работам.

- Равномерно распределить запас по каждому этажу в размере +20 % к необходимому кол-ву СКС портов на данном этаже. Необходимый запас должен быть промаркирован на обоих концах, расшит на патч-панелях и оконцован. При маркировке использовать сквозную нумерацию дополнительных портов.

  - Разработать и согласовать с Заказчиком рабочий проект СКС. По исполнении работ передать Заказчику рабочую документацию, включающую:

- Структурную схему СКС;

- Таблицы маркировки соединений, планы расположения кабельных каналов, розеток и другого коммуникационного оборудования с обозначениями, соответствующими маркировке, нанесенной на кабелях, портах розеток и кроссах;

- Копии паспортов, сертификаты или другие сопроводительные документы, прилагающиеся к оборудованию и материалам;

- Акты и протоколы тестовых измерений о проведенных испытаниях кабельной системы с результатами тестирования по каждому рабочему месту в электронном виде;

- Требования к этажной кроссовой.

- Все кабели СКС необходимо проводить в этажную кроссовую с рабочих мест.

- Все кабели СКС в помещении кроссовой прокладываются в металлических сетчатых лотках и к серверным стойкам в патч-панели RJ-45(расшиваются) из под фальшпола.

- Главный кросс подразделяется на линейную и магистральную часть.

- Укомплектовать СКС необходимым количеством коммутационных шнуров для коммутации с активным сетевым оборудованием:

- Провести маркировку коммутационных шнуров по согласованию с Заказчиком.

- Количество и размещение патч-панелей в шкафах определяется проектом.

- Установить в каждый шкаф по два 9-ми розеточных 19” блока электроснабжения с выключателем. Мощность розеток и сечение кабелей определить на основании максимальной мощности, потребляемой оборудованием в каждом шкафу. Подключить к групповому щиту этажных серверных от СБЭ.

Обеспечить вертикальный монтаж розеточных блоков на задней части стойки.

- В шкаф серверной установить шины заземления, подключенные к общей шине заземления здания.

- Требования к системе мониторинга этажной кроссовой

Необходимо обеспечить постоянный мониторинг температуры в этажных кроссовых с выводом информации на пульт круглосуточной охраны для оповещения службы эксплуатации. Контроль температуры в серверных и кроссовых помещениях необходим для того, чтобы в случае выхода из строя системы кондиционирования, можно было предпринять экстренные меры по защите дорогостоящего оборудования от перегрева. Также необходимо установить датчики протечки, влажности. Для предупреждения отказа системы электропитания кондиционеров в серверной и кроссовых помещениях необходимо обеспечить их подключение через источники бесперебойного питания с возможностью удаленного мониторинга и оповещения на пульт охраны.

Модели датчиков согласовать с представителем Заказчика