# Приложение №3

к Заявке на закупку

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Председателя Малого Комитета по тендерам и закупкам

__________________ Н.Д. Матвеева

«____»____________   20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на работы по техническому обслуживанию и ремонту системы кондиционирования RC-Group в ЦОД на Садовнической, 75,

для АКБ «МБРР» (ОАО), в 2012 году.

# Требования к работам/услугам, условия и сроки выполнения работ/оказания услуг.

1. Предметом  закупки является наилучшее предложение на Оказание услуг по техническому обслуживанию системы кондиционирования RC-Group. Подрядчик должен обладать необходимыми для проведения данных работ лицензиями производителя.

Состав оборудования:

- Прецизионный кондиционер шкафного типа RC Group next DX.U.S 033.Z1.H4 (раздача воздуха вниз, под фальшпол) – 3шт.

- Конденсатор TEAM.MA TE.DX.A.STD.M.50  -3 шт.

- Помпа Conlift -1шт.

Кондиционеры объединены в сеть и работают по N+1

2. Состав работ/услуг.

2.1. Абонентское сервисное (техническое) обслуживание включает в себя:

Четыре технических обслуживания (один раз в квартал), срок договора 1 год.

.

Перечень работ по обслуживанию оборудования.

1.Проверка наличия аварийных сигналов

2.Проверка состояния воздушных фильтров  и  их очистка

3.Проверка температуры входящего и выходящего воздуха

4.Проверка сосудов фреонового контура на отсутствие загрязнений и повреждений (ресивер, конденсатор водяного охлаждения)

5.Проверка работы воздушного обратного клапана

6.Проверка  отвода конденсата.

7.Очистка водяной помпы Conlift

8.Проверка состояния и крепления опор компрессора

9.Очистка теплообменников конденсатора и испарителя от наружних загрязнений

10.Проверка подшипников вентиляторов на шумность

11.Подтяжка электрических контактов и соединений

12. Протяжка резьбовых соединений

13.Проверка контакторов на дребезг

14.Проверка состояния электродвигателей:

-проверка на наличие шума и вибраций

-проверка отсутствия перегрева корпуса двигателя (не свыше 50 0С)

-проверка сопротивления изоляции обмоток электродвигателей ( >0,5 MОм)

15.Проверка отсутствия течей во фреоновом контуре

16.Проверка рабочих параметров фреонового контура:

-давление конденсации

-давление испарения

-перегрев на испарителе ( 6-8 0С)

-переохлаждение на конденсаторе ( 4-6 0С)

-линейное напряжение каждой фазы

-потребляемый ток (при 100% нагрузке)

-количество часов наработки

-полное количество запусков

-проверка уровня масла в картере (при наличии смотрового стекла)

-исправность цепи подогревателя картера компрессора

-наличие кислоты в масле

-наличие влаги во фреоновом контуре по индикатору смотрового стекла и сопротивлению изоляции обмоток электродвигателя компрессора (> 60 МОм)

17.Проверка срабатывания соленоидных клапанов

18.Проверка состояния цилиндра пароувлажнителя (при его наличии), электромагнитных клапанов и трубопроводов подпитки. При необходимости очистка компонентов от отложений.

19.Проверка работы приборов автоматики и срабатывания аварийной сигнализации имитацией аварийных сигналов.*

-аварийной сигнализации засоренности воздушных фильтров

-аварийной сигнализации потери расхода через испаритель

-аварийной сигнализации наличия воды на полу

-срабатывания защиты компрессора по низкому давлению

-срабатывания защиты компрессора по высокому давлению

-проверка срабатывания термостата электрокалорифера

* Проверка проводится при наличии соответствующих опций в кондиционере

В стоимость абонентского сервисного обслуживания также включены :

- расходные материалы, используемые для выполнения работ по плановому абонентскому сервисному обслуживанию;

- транспортные расходы Подрядчика;

- реагирование на заявки по ремонтным работам (в будние дни);

- ложные вызовы.

  - Ремонтные работы по заявкам.

- Стоимость ремонтных работ, включая стоимость транспортных расходов (за 1 нормо-час) - _____ руб. с НДС (Заполняется Участником в коммерческом предложении)

- Запчасти, используемые Подрядчиком в рамках ремонтных работ, оплачиваются Заказчиком в рублях по отдельным счетам Подрядчика и представленным подтверждающим документам, за исключением гарантийных  случаев, определенных разделом 9 настоящего ТЗ.

- Стоимость запчастей должна быть среднерыночной. Заказчик вправе проверить соответствие указанных Подрядчиком цен на запасные части и расходные материалы рыночным ценам. В случае, когда цены, указанные Подрядчиком, превышают среднерыночное значение цен установленных запчастей и  расходных материалов, Заказчик вправе оплатить запчасти и расходные материалы по среднерыночным ценам. Среднерыночные цены определяются Заказчиком на основании данных, полученных из сети Интернет, а также специализированных магазинов Москвы и Московской области, действующих в месяце, в котором установлены запчасти и расходные материалы.

2.3. В случае выхода оборудования из строя:

- Время реакции и устранения неисправностей* без замены запчастей - 24 часа в рабочее время (8х5);

- Время проработки решения проблемы с заменой запасных частей* - 72 часа в рабочее время (8х5).

Дополнительные материалы, запчасти и вышедшее из строя оборудование оплачиваются отдельно.

* - В случае невозможности проведения ремонта вышедшего из строя оборудования ввиду объективных причин, Подрядчик предоставляет Заказчику Заключение о невозможности проведения ремонтных работ для дальнейшего принятия решения последним. Объективными причинами могут быть:

-невозможность нахождения (или невозможность подбора аналога) для замены вышедших из строя узлов или агрегатов снятых с производства или не поставляемых в Россию;

-выход из строя ввиду полной выработки ресурса системы;

-выход из строя дорогостоящих узлов, стоимость которых аналогична стоимости установки нового оборудования.

3. Срок выполнения работ/оказания услуг:

Календарный график проведения работ по техническому обслуживанию кондиционеров по адресу : г. Москва, ул.Садовническая, дом 75

| Техническое обслуживание первого квартала | Техническое обслуживание второго квартала | Техническое обслуживание третьего квартала | Техническое обслуживание четвертого квартала |
| --- | --- | --- | --- |
| С 01 января по 30 марта | С 01 апреля по 30 июня | С 01 июля по 30 сентября | С 01 октября по 30 декабря |

4. Платежные условия договора:

Оплата технического обслуживания производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в рублях, за отчетный период по истечении 10 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ без замечаний и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры.

Оплата ремонтных работ и запчастей производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика в рублях по истечении 10 рабочих дней с момента подписания Акта выполненных работ без замечаний и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры.

Стоимость обслуживания и ремонта (нормо-часы) остается неизменной в течение срока действия договора.

5. Валюта договора: все суммы денежных средств должны быть выражены в рублях с учетом НДС.

- Условия выполнения работ/оказания услуг:

  - Выполнение работ/оказание услуг осуществляется силами Исполнителя на территории объекта АКБ «МБРР» (ОАО) г. Москва, ул. Садовническая, 75 в установленный срок.

  - По факту выполнения работ/оказания услуг Исполнителя передает комплект документов: счет, Акт выполненных работ, накладную, счет-фактуру.

  - Исполнитель обязан исправить работы/оказанные услуги, не соответствующие требованиям по качеству, в срок не более 10 рабочих дней с момента получения Акта недостатков по качеству, рекламаций, дефектной ведомости и/или прочих аргументированных документов-претензий от Банка.

- Гарантийные условия и обслуживание.

7.1. Подрядчик дает гарантию на качество выполненных ремонтных и сервисных работ в течение 6 (шести) месяцев, с момента подписания акта выполненных работ.

7.2. Срок гарантии на запасные части устанавливается с момента их установки в Систему, о чем уполномоченными представителями Сторон подписывается акт выполненных работ, и составляет 6 (шесть) месяцев.

7.3. Гарантийное и послегарантийное обслуживание системы включает в себя следующее:

- замену дефектного товара,

- поставку комплектующих;

- устранение дефектов и неисправностей.

- Порядок формирования цены Договора. Стоимость договора складывается из стоимости работ по абонентскому сервисному (техническому)  обслуживанию системы кондиционирования RC-Group , в период  с «01» января 2012 г. по «31» декабря 2012 г. Ремонтные работы по заявкам и запчасти оплачиваются отдельно.

Ответственный сотрудник Инициатора закупки    	______________________	/Фролов А.М. /

Главный специалист Отдела администрирования пользователей		подпись			ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения Инициатора закупки 	______________________	/ Савиных А.С. /

Зам. руководителя информационно-технологического блока 		подпись			ФИО

по сопровождению