Утверждаю»:

Председатель комитета

по тендерам и закупкам

АКБ «МБРР» (ОАО)

__________________ Маслов О. Е.

«___» __________ 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по переоборудованию помещений для организации  Операционного    офиса   АКБ «МБРР» (ОАО) по адресу: г.Ярославль, ул.Кирова д.14

г. Москва

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Цель настоящего Технического задания – определить состав проекта переустройства помещения для размещения в нем  Операционного офиса  АКБ «МБРР» (ОАО) в г. Ярославле, в арендуемом помещении, в соответствии с утвержденной планировкой, а также сформулировать исходные данные и технические условия, необходимые для подготовки проектной и сметной документации на производство работ.

На основании настоящего Технического задания Подрядчик разрабатывает проектно-сметную документацию, в соответствии с которой Подрядчик выполняет работы по переустройству.

Арендуемое помещение общей площадью S=240 м2 расположено на первом этаже двухэтажного здания, находящегося по адресу: г.Ярославль, ул.Кирова д.14

Здание построено в в первой половине прошлого века. В конце прошлого века, к нему пристроено помещение 118м2. Стены и колонны здания выполнены из кирпича. Межэтажные перекрытия  старой части здания,  выполнены:

-1-го этажа - монолитного железобетона;

-2-го этажа – деревянный брус.

В пристроенном помещении перекрытия выполнены из монолитного железобетона

Стены  внутри помещения  отштукатурены, оклеены стеклохолстом и окрашены. Со стороны фасада входная группа выполненная из ПВХ. Выход во двор из помещения осуществляется через металлическую дверь усиленную стальной решеткой.  Напольное покрытие в помещении выполнено  керамической  плиткой 300х300 мм.

В состав арендуемых помещений входят: два торговых зала (89,5м2  и 125м2), отдельное помещение (16,7м2) и санузел.

Высота потолков в помещениях   H=3,05м и 3,14 м.  Подвесные потолки одноуровневые, модульные, с размерами ячейки 600х600 мм (торговая марка «ARMSTRONG».

Помещение обеспечено следующими инженерными коммуникациями и оборудованием: системой электроснабжения разрешенной мощностью 15кВт, системами  центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализацией. В помещении установлен кондиционер и проложены  воздуховоды системы кондиционирования.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Выполнение работ по настоящему Техническому заданию подразумевает реализацию Подрядчиком всего комплекса изыскательских, проектных и строительных работ, а так же иные работы определенно не упомянутые, но необходимые для полного ввода объекта в эксплуатацию и при его дальнейшей эксплуатации в соответствии с функциональным назначением объекта.

Переустройство помещений предусматривает подготовку проекта в объеме, достаточном для выполнения строительных работ и для получения разрешения на проведение переустройства, в том числе, расчет нагрузок от возводимых защитных сооружений на существующие конструкции здания и определение их соответствия допустимым значениям, подготовку проекта организации работ собственно, строительные работы, поставку на объект и монтаж инженерного оборудования, инженерно-технических сетей обеспечения в соответствии с согласованной проектной документацией и настоящим Техническим заданием. Фактически проведенное переустройство помещений подлежит выполняемой Подрядчиком фиксации в органах городской администрации и территориальном бюро технической инвентаризации г. Перми. При подготовке проекта организации работ учитываются требования законодательных документов местной администрации, регламентирующих время проведения строительных работ в жилом секторе г.Ярославля.

Кроме того, при выполнении строительных  работ выполняется:

- по обеспечению электрического питания систем пожарной, охранной, тревожной сигнализации, системы охранного телевидения, систем контроля и управления доступом; по устройству закладных элементов для этих систем (порядок работ уточняется с Заказчиком дополнительно на стадии выполнения работ);

- по монтажу структурированных кабельных сетей (далее по тексту – СКС);

- по пуску и наладке смонтированных инженерных систем;

- по комплектации объекта нестандартной мебелью;

- по возведению и сертификации защитных сооружений, укреплению и сертификации существующих строительных конструкций.

Складирование на переустраивающемся объекте материалов, оборудования, других изделий, организацию их хранения, а также утилизацию на объекте и вывоз с объекта строительного мусора и отходов подрядная организация осуществляет самостоятельно.

Требования к проектированию и производству работ определяются следующими нормативными и техническими документами:

- поэтажный план, составленный Ярославским   ГУП Центр учета и инвентаризации и оценки недвижимости;

- настоящим Техническим заданием;

- планом размещения Операционного офиса  АКБ «МБРР» (ОАО) в г.Ярославле (Приложение №1 к ТЗ);

- «Ведомственными нормами проектирования здания территориальных главных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального Банка Российской Федерации», ВНП 001-01/Банка России», утвержденными Приказом Банка России от 10.01.2002 г. за № ОД-7;

- Техническими условиями организации, осуществляющей охрану строящегося объекта;

- РД 78.36.003-2002 МВД России (Руководящий документ. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств);

- РД 78.36.005-2005 МВД России (Руководящий документ. Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану);

- РД 78.36.006-2005 МВД России (Руководящий документ. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов);

- Строительными нормами и правилами (СНиП), государственными стандартами, действующими на территории Российской Федерации;

- документами Центрального Банка Российской Федерации и АКБ «МБРР» (ОАО), касающимися организации и строительства банковских подразделений;

- Приложением 1 к Положению Банка России 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории РФ»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации», ГОСТ Р 51112-97 «Требования по пулестойкости и методы испытаний; ГОСТ Р 51113-97 «Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»;

- Правилами устройства электроустановок (7-ое издание);

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- нормами и правилами пожарной безопасности (НПБ 110-03, НПБ 88-2001*, ППБ 01-03);

- действующими сборниками нормативных расценок на строительные работы и каталогами цен на оборудование и материалы.

В ходе производства работ Подрядчик еженедельно направляет Заказчику по электронной почте фотоотчет о выполненных работах.

При разработке проектной документации, методов строительства и выборе материалов следует учитывать климатические условия, характерные для города Ярославля.

Рабочий проект разрабатывается с учетом следующих характеристик переустраиваемых помещений, указанных в Таблице № 1:

| № п/п | Наименование помещения | № на Плане | № помещ. | Площадь помещен. (м2) | Кол-во рабоч.мест | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Зона самообслуживания клиентов «24» | 1 | 1 | 5,1 |  |  |
| 2 | Стойка менеджера-консультанта | 2 | 4 | 54,0 | 1 |  |
| 3 | Зона ожидания клиентов | 3 | 4 |  |  |  |
| 4 | Операционный зал | 4 | 4 |  |  |  |
| 5 | Операционная стойка | 5 | 4 |  | 4 |  |
| 6 | Касса на два раб.места | 6 | 6 | 11,3 | 2 | Стены, дверь, передаточный узел, банковская стойка – I класс (взлом)/ II класс (пулестойкость), сейф - (при условии хранения ценностей) III класс (взлом) |
| 7 | Кабина клиента | 6.1 | 6.1 | 1,9 |  |  |
| 8 | Кабина клиента | 6.2 | 6.2 | 1,9 |  |  |
| 9 | Сейфовая комната для хранения ценностей клиентов | 7 | 7 | 11,9 |  | Стены, пол, потолок, дверь – III класс (взлом), сейф - I (взлом) |
| 10 | Предкладовая (сейфовой комнаты) | 8 | 8 | 4,5 |  | Стены, дверь – I класс (взлом) |
| 11 | Комната переговоров №9 | 9 | 9 | 9,1 |  |  |
| 12 | Комната переговоров №10 | 10 | 10 | 9,7 |  |  |
| 13 | Техн.помещ. (архив) | 12 | 12 | 5,7 |  |  |
| 14 | Санузел | 11 | 11 | 5,4 |  |  |
| 15 | Бэк-офис | 13 | 13 | 69,0 | 6 |  |
| 16 | Комната приёма пищи | 14 | 14 | 11,8 |  |  |
| 17 | Кроссовая, щитовая, помещение для ИТСО | 15 | 15 | 4,8 |  |  |
| 18 | Кабинет руководителя | 16 | 16 | 19,0 | 1 |  |
| 119 | Коридор | 17 | 17 | 14,9 |  |  |
|  | ИТОГО : |  |  | 240 | 14 |  |

АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Переустройство арендуемых помещений подразумевает следующие архитектурно - строительные работы:

Демонтажу подлежат: входная группа,  подвесные потолки,  осветительные приборы, электрические сети, электроустановочное оборудование.

Планировка  санузла не изменяется.

В соответствии с планом размещения Операционного офиса, в зоне устройства офисных помещений,  на границах, находящихся между помещениями №№ 12-17, 12-10, 10–13, 13-14, 14-15, 13-17 монтируются непрозрачные перегородки высотой от пола до перекрытия.

Конструкция всех возводимых перегородок: каркас из металлических профилей , закрытый с обеих сторон в два слоя гипсокартонными листами (толщина листов s=12,5 мм). Межкаркасное пространство заполнено тепло- и звукоизоляционным материалом марки «ISOVER» или аналог.

Перегородка между кабинами клиентов (№№ 6.1 и 6.2) и Операционно-кассовым залом (№4), монтируется непрозрачною с высотой – H =3,05 м. Между кабинами № 6.1 и 6.2 монтируется непрозрачная перегородка  высотой – Н =2,5м.

Во всех возведенных перегородках устраиваются проемы с ориентировочной высотой от уровня пола –  H=2,1 м. Ширина проема – B=0,8 м.;

Возведённые перегородки, дверные  откосы, короба ремонтируются и подготавливаются под окрашивание. Поверхность  перегородок выравнивается, оклеивается стеклохолстом «паутинка» плотностью 50 г/м2, шпаклюется, грунтуется. Окрашивание существующих стен и возведённых  перегородок, дверных откосов производится водоэмульсионной, матовой, на акрилатном связующем краской (Краска матовая акрилатная TIKKURILA HARMONY (или аналог - торговая марка «TEKC»). Колеруется по каталогу Tikkurila Symphony. Цвет  Y 401 (светло-бежевый).

Существующее напольное покрытие (керамические  плиты бежевого цвета) и плинтусы в помещениях Операционного офиса очищаются от грязи, моются. Затирочный состав в швах между плитами также очищается от грязи и ремонтируется. Существующий дверной  блок служебного выхода из помещения ремонтируется, очищается от грязи, моется. Замковые устройства заменяются на новые аналогичные изделия.

В подвальном помещении ремонтируется часть стены (восстанавливается кирпичная кладка)

Общие требования к помещениям объекта (кроме помещений  № , 6, 7, 8):

В зале операционно-кассового обслуживания  и переговорной №9, установить одноуровневый подвесной потолок с размерами ячейки 600х600 мм (торговая марка «ARMSTRONG»), подвесная система Т-15, цвет-белый, потолочная плита серии  PRIMA, модель «PLAIN MICROLOOK». Уровень установки подвесного потолка + 3,05 м от уровня пола. Во всех остальных помещениях офиса установить ранее демонтированный подвесной потолок на уровне  +3,14м от уровня пола..

Покрытие пола – существующая керамическая  плита  300х300мм. По периметру построенных помещений, в местах примыкания напольного покрытия к стенам установить  керамический плинтус.

Все установленные двери должны открываться в указанных  на схеме направлениях. Дверные блоки оборудовать замковым устройством, имеющим функцию запирания и открывания ключом с обеих сторон, тип замка и фурнитуру согласовать с заказчиком.  Для ограничения открывания дверного полотна установить напольные упоры для всех дверей помещения. Тип, способ крепления и цвет упоров согласовать с Заказчиком.

Вход в Операционный офис,  Зона самообслуживания клиентов

Вход в Операционный офис выполнен из ПВХ. Для поддержания в помещении офиса рабочей температуры в зимнее время года, установки банкомата и организации пространства для самообслуживания клиентов, необходимо  заменить входную группу в сборе на аналогичную, но с алюминиевым профилем. Над дверью установить тепловую завесу, пульт управления которой расположить внутри помещения у стойки менеджера-консультанта. На расстоянии 1200 мм от первой,  внутри офиса установить вторую, аналогичную  по размерам и исполнению дверь. Справа, в проём между дверями, установить стеклянную перегородку, отделив входной тамбур от Операционного зала. Сверху входного тамбура, на высоте 2500мм от уровня пола,  над установленной тепловой завесой,  установить одноуровневый подвесной потолок.

В подвесной потолок установить встроенные светильники закрытого типа с люминесцентными лампами. Выключатель, для управления освещением в помещении, смонтировать в операционном зале.

Двери правого исполнения, открывание осуществляется наружу.  Конструкция дверных блоков должна  исключать возможность открывания полотен  в сторону Операционного офиса. Дверные блоки оборудованы замковыми устройствами.  Для ограничения открывания дверных полотен установлены напольные упоры.

Операционный зал и зона ожидания клиентов (пом. № 4).

Границы операционного зала и зоны ожидания клиентов проходят по следующим конструкциям здания, существующим и вновь возводимым:

-  со стороны фасада - стеной, выполненной из стеклопакетов, с входной дверью в ОО и примыкающей к ней справа  стеной со встроенным витражом;

-  справа - перегородкой из ГКЛ, от витража до помещения переговорной (№ 9 ):

-  слева – кирпичной стеной, до клиентских кабин кассового узла;

-  перегородками кабин клиентов кассового узла,

В зоне операционного обслуживания клиентов (№5), установить операционную стойку.

Брендовую стену окрасить матовой акрилатной краской  Ориентировочно цвет G462 (бежевый), уточняется и согласовывается с Заказчиком на этапе разработки дизайн-проекта. На брендовой стене установить стенд из прозрачного оргстекла, с нанесенным логотипом и названием банка. Габариты стенда 2600x1150мм. Буквы - металлизированные.         Изготовление логотипа (Бренд-борда) на  стене за операционной стойкой - функция Подрядчика.

Переговорная №9, в операционно-кассовом зале,  выполняется из комбинированной стационарной перегородки (NAYADA Стандарт; NAYADA Лайт, Free Style, Irline или аналогичные), комбинированные со стеклоблоком и встроенными жалюзи. Цвет материала  и профиля уточняется у Заказчика на стадии заказа конструкции.

Монтаж потолков, установку светильников, отделку  брендовой стены и стен  в Операционном зале и в Зоне ожидания клиентов выполнить согласно дизайн-проекта (разрабатывается в составе проектной документации). Выключатели для управления освещением в помещении №4  смонтировать в непосредственной близости от входа в операционный зал. Высота установки выключателей – приблизительно 1,0 м.

В существующий подвесной потолок установить встроенные светильники с люминесцентными лампами. Выключатели для управления освещением в помещениях смонтировать в непосредственной близости от входа в данные помещения. Высота установки выключателей  приблизительно 1,0 м.

Кроссовая (пом. № 13).

Перегородка Кроссовой комнаты должны быть выполнены на высоту до перекрытия (Одинарный металлический каркас с заполнением минераловатными плитами Rockwool Акустик Баттс или аналог (50мм) с обшивкой в 2 слоя ГКЛ по 12,5 мм), минимальный предел огнестойкости конструкций перегородок кроссовой должен быть не менее ЕI 45 (согласно СНиП 21-01-97).

В помещении установить одноуровневый подвесной потолок с размерами ячейки 600х600 мм (торговая марка «ARMSTRONG»). Уровень установки подвесного потолка + 3,0 м от уровня пола.

Покрытие пола – существующая керамическая гранитная плита 300х300мм.

В подвесной потолок установить встроенные светильники закрытого типа с люминесцентными лампами. Выключатель, для управления освещением в помещении, смонтировать в непосредственной близости от входа в данное помещение. Высота установки выключателя – приблизительно 1,0 м.

Места примыкания перегородок кроссовой комнаты  к перекрытию должны быть заполнены негорючими материалами. Прокладка трубопроводов, кабелей в местах пересечения перегородок помещения кроссовой выполняется в гильзах из негорючих материалов с заделкой зазоров и отверстий в местах прокладки негорючими материалами. Во входной проем установить сертифицированную дверь с пределом огнестойкости не менее не менее ЕI 30 с уплотнением в притворах, габаритные размер двери принять не менее 2 040х930мм. Электротехническое оборудование применяется к установке в накладном исполнении. Прокладка транзитных трубопроводов и коммуникаций через помещение электрощитовой не допускается.

Установить электрические розетки в количестве 5-ти штук и одну телефонную розетку.

Установить кондиционер в количестве 1 комплекта или обеспечить поддержание заданной температуры канальным кондиционером Офиса.

В помещение Кроссовой завести кабель ПВС 5х10 для подключения оборудования и провод ПВС 3х2,5 для подключения кондиционера.

СОСТАВ КАССОВОГО БЛОКА. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ

УКРЕПЛЕННОСТИ И ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ

ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННОСТЯМИ.

Операционная касса располагается в соответствии с планировкой и  рассчитана на работу двух кассиров и состоит из двух открытых кабин.

Ограждающие конструкции кассы, имеют укреплённую оболочку и должны соответствовать классу устойчивости к взлому не ниже I (ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»), по пулестойкости - не ниже II класса (ГОСТ Р 51112-97 «Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний»). Передаточный узел банковской стойки должен соответствовать классу устойчивости к взлому не ниже I. В связи с этим выполняются следующие работы:

Банковская стойка устанавливается из соответствующих указанным условиям конструкций;

Входная дверь в кассовый блок выполняется по классу устойчивости ко взлому не ниже I(ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»), по пулестойкости - не ниже II класса (ГОСТ Р 51112-97 «Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний»). Ширина дверного проема составляет не менее 900 мм. Дверь оборудуется проушинами для опечатывания.

Полом кассового блока являются соответствующие плиты перекрытия здания. Проведенным обследованием установлено, что пол и потолок  необходимо дополнительно укрепить: пол – металлическим листом толщиной не менее 5 мм, потолок – арматурой диаметром 16 мм с ячейкой не более 150*150 мм.

В кабине кассиров размещаются два рабочих места, каждое из которых оборудовано передаточным узлом. Передаточный узел состоит из передаточного устройства и бронеокна с размерами не менее 600*800 мм и укрепляется не ниже II класса по пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97 «Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и методы испытаний»). Передаточный узел комплектуется одноуровневым лотком для передачи денег передвижного типа ( УКО-1 НЛ, нержавеющая сталь) , переговорным устройством типа «кассир-клиент» (Digital Duplex). Над каждым местом кассира и клиента установить настенные светильники подсветки на высоте 2.2-2.3 м. типа (Doja 89957 производитель Eglo). Предусмотреть установку со стороны кассира  алюминиевых жалюзей.

Фальш-пол, выполняемый в кабине кассиров, поднимается на высоту 200 мм от поверхности существующего пола. Подъем на подиум при входе в кабину кассиров выполняется в виде ступени. Напольное покрытие выполнить из износостойкого пвх-покрытия (Tarkett Acczent Mineral) коммерческий( по согласованию с Заказчиком -полукоммерческий). Кассовый узел должен быть оборудован инкассаторским шлюзом. Шлюз устанавливается в соответствующий проем в клиентской кабине №6.2.

Перегородку между кассирами выполнить с высотой не менее 2,1 м от поверхности существующего пола. Верхняя часть перегородки, устанавливаемой между кассирами, оборудуется стеклом на высоте h=900 мм. В «глухой» части перегородки выполняется продольное отверстие для передачи документов.

Пол в комнате, при необходимости, укрепляется в месте установки сейфа, изготовленного по классу защиты от взлома не менее III. Заказчик доставляет на объект сейф, после чего Подрядчик его устанавливает. Сейф крепится к полу через крепежное отверстие, расположенное в его днище, анкерными шпильками и гайками. В случае отсутствия крепежных отверстий в днище сейфа, Подрядчик согласовывает с Заказчиком способ крепежа.

В кассовом блоке монтируется, ранее демонтированный, существующий подвесной модульный потолок  «ARMSTRONG»  так, чтобы расстояние между плитами перекрытия и подвесным потолком было не менее 500 мм. Уровень установки подвесного потолка должен быть не менее +2,5 м от фальш-пола.

В подвесной потолок операционной кассы установить светильники с люминесцентными лампами (зеркальные с решеткой- ARS/R-серия, компании «Световые технологии». Выключатели для управления освещением в помещениях Операционной кассы смонтированы в непосредственной близости от входа в данное помещение (за исключением, Кабин для обслуживания клиентов). Высота установки выключателя – приблизительно 1,0 м.

Каждое рабочее место кассира оборудовано трехполюсными электрическими розетками с третьим боковым заземляющим контактом для подключения ответственных электропотребителей в количестве не менее 4 штук, для подключения остального кассового оборудования и оргтехники - трехполюсными электрическими розетками с третьим боковым заземляющим контактом в количестве не менее 6 штук.

Для каждого рабочего места кассира установить по две двойных (на 4 выхода) компьютерных розеток RJ-45.

Электрические линии проложены в каждой Кабине кассира в изолированных пластмассовых трубопроводах или гофротрубах скрыто, в пространстве между подвесным потолком и плитами перекрытия, в пластмассовых кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. В непосредственной близости от рабочего места кассира прокладывание электрических линий выполнено в пластмассовых двухканальных коробах «LEGRAND»  или аналог, с перегородкой (размеры кабельного канала - 105х50 мм).

Тип установленных в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45»или аналог): при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта; розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудованы механизмом красного (оранжевого) цвета.

Подключение к существующим электрическим сетям здания произведено соответственно назначению розеток.

В помещениях кассового блока поверхность всех внутренних стен,  облицовывать листам ГКЛ (толщ. 10 мм), подготовить под окраску и окрасить. Краска матовая акрилатная (цвет бежевый).

Внутренняя отделка кассового блока должна быть долговечной, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям.

Каждое рабочее место кассира оборудуется:

- Г-образной столешницей (шириной 600 мм) из ламинированного ДСП заподлицо с передаточным устройством (лотком);

- запираемой на замок выкатной тумбочкой;

- поставляемым Подрядчиком  стулом для кассира (с мягким сидением, на колесах, без подлокотников).

На каждом рабочем месте кассира устанавливается переговорное устройство типа «кассир-клиент» для усиления голоса марки 205Г (торговая марка «DIGITAL DUPLEX»).

В каждой паре кабин кассира и клиента на столешницах устанавливается  POS-терминал для приема банковских карт и PIN-pad. (поставка Заказчика)

Розетки (RJ-45 и электрическая), для подключения POS-терминалов и сам терминал, располагаются со стороны кассира (№6), PIN-pad подключается к POS-терминалу проводом и выносится в клиентскую кабину (№6.1 и 6.2)

Со стороны клиентов кассовый блок оборудуется  ламинированной столешницей, прикрепляемой к банковской стойке на высоту h=1,0 м. Ширина столешницы – не менее 300 мм. Выше горизонтальной панели кабины защищаются пулеустойчивым стеклом на высоту не менее 2м. от пола или пулезащитной перегородкой на ту же высоту с окнами из пулезащитного стекла. Класс пулеустойчивого остекления устанавливается по ГОСТ 50941-96

При входе в кассовый блок монтируется комплексное звуковое и видеоустройство для контроля доступа в кассовый блок.

В кассовом блоке монтируются: средства пожарной, охранной и тревожной сигнализации, структурированная кабельная сеть, сеть электроснабжения, телефонная связь, дополнительная подсветка рабочих мест кассиров и мест для обслуживания клиентов.

Материалы и конструкции, используемые для оборудования кассового блока, а также средства пожарной, тревожной и охранной сигнализации должны иметь сертификаты российских федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России и удовлетворять требованиям Приложения 1 к Положению ЦБ России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

Ограждающие конструкции Кабин для обслуживания клиентов  не укреплены.

Каждая Кабина для обслуживания клиентов ограждена непрозрачными перегородками ГКЛ (Одинарный металлический каркас с заполнением минераловатными плитами Rockwool Акустик Баттс или аналог (50мм) с обшивкой в 1 слой ГКЛ по 12,5 мм), высота которых h=2,5м. Дверной блок Кабины для обслуживания клиентов оборудован полотном, с остеклением в алюминиевом профиле. Ширина дверного блока  b=0,8 м. Дверное полотно открывается в сторону операционного зала (пом. № 4). Стекло матированное. Дверной блок оборудован также замковым устройством, имеющим функцию запирания и открывания дверного полотна ключом с наружной стороны, фиксатором - с внутренней стороны. Перегородка между клиентскими кабинами ГКЛ (Одинарный металлический каркас с заполнением минераловатными плитами Rockwool Акустик Баттс или аналог (50мм) с обшивкой в 1 слой ГКЛ по 12,5 мм), высота которых h=2,5м.

РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ

СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННОСТЯМИ.

В состав Сейфовой комнаты для хранения ценностей клиента входят два помещения: помещение №,7 в котором осуществляется хранение различной собственности клиентов (далее по тексту – «Сейфовая комната») и помещение №,8 предназначенное для самостоятельной работы клиентов (далее по тексту – «Предкладовая»).  Сейфовая комната  располагается в соответствии с планировкой. Высота укрепленных конструкций h=2,7 м, высота подвесного потолка h=2,4 м.

Вход в Сейфовую комнату осуществляется из коридора №17  через Предкладовую. Комплектация Сейфовой комнаты  ячейками – функция Заказчика.

Предкладовая – должна быть освещенна и обеспеченна вытяжной вентиляцией.

Рабочее место клиента – горизонтальная панель 600х300, крепится к правой стене на высоте 1200мм от пола.  Подбор и комплектация рабочего места – функция Подрядчика.

Рабочее место клиента оборудовать  трехполюсными электрическими розетками с третьим боковым заземляющим контактом в количестве 2-х штук.

Технически охраняемая и укрепляемая оболочка Сейфовой комнаты  состоит: из потолка, стен, дверных блоков и пола  – первый рубеж; из стен и дверного блока Предкладовой  – второй рубеж. Для технической укрепленности оболочки Хранилища необходимо выполнить следующие работы:

-пол оболочки должен соответствовать III классу взломостойкости, находящийся в полу вход (люк) в подвальное помещение необходимо заварить;

- высота модульного подвесного потолка «ARMSTRONG»  h=2,4 м.

-конструкции (оболочки) перекрытия, пола, потолка, стен и блокируемый дверной проем в Кладовой должны иметь устойчивость к взлому не ниже III класса (ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»). В случае несоответствия конструкций указанным требованиям они подлежат укреплению;

-перегородка между Сейфовой комнатой и Предкладовой выполняется с устойчивостью к взлому не ниже III класса (ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»);

-вход в Сейфовую комнату оборудуется металлическими защитным дверным блоком класса устойчивости к взлому не ниже III и блоком с дверью-решеткой (ГОСТ Р 51224-98 «Средства защитные банковские. Двери и люки. Общие технические требования») Возможна установка одного блока оборудованного  дверями и решеткой;

Дверное полотно должно быть правого исполнения, а конструкция дверного блока должна позволять открывание полотна наружу, в Предкладовую, и исключать открывание полотна в сторону Сейфовой комнаты. Замковые устройства, установленные в дверном полотне должны давать возможность закрытия двери только со стороны Предкладовой. На внешней стороне двери устанавливаются металлические проушины для опечатывания;

Дверь-решетка должна быть левого исполнения, а конструкция защитного блока должна позволять открывание двери-решетки в сторону Сейфовой комнаты и исключать открывание двери-решетки в сторону Предкладовой. Дверь-решетка выполняется из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейки размерами не более 150*150 мм. В местах пересечения прутья свариваются между собой. Дверь-решетка оборудуется несамозащелкивающимся замковым устройством, установленным на высоте от пола в пределах 900 – 1650 мм и обеспечивающим запирание двери-решетки снаружи и изнутри. Количество ключей на каждый замок не менее четырех штук.

Вверху возводимой перегородки выполняется технологическое отверстие и устанавливается «U»-образная закладная металлическая труба с внутренним диаметром не менее 18 мм для прокладывания слаботочных и силовых линий.

Для технической укрепленности оболочки Предкладовой рассмотреть следующие работы:

Возводимые ограждающие конструкции Предкладовой должны соответствовать I классу устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51113-97 «Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний»

Вход в Предкладовую из коридора оборудуется металлическим защитным дверным блоком I класса устойчивости к взлому (ГОСТ Р 51224-98 «Средства защитные банковские. Двери и люки. Общие технические требования») В конструкции оболочки предусматриваются «закладные» для сетей.

Дверное полотно должно быть правого исполнения, а конструкция дверного блока должна позволять открывание полотна в сторону коридора (№17) и исключать открывание полотна в сторону Предкладовой. Замковое устройство, установленное в дверном полотне должно давать возможность закрытия двери с обеих сторон: при этом со стороны коридора – ключом, со стороны Предкладовой – с помощью защелки. На внешней стороне двери устанавливаются металлические проушины для опечатывания. Количество ключей к замку - не менее четырех штук.

После проведенных работ по укреплению Сейфовой комнаты выполняется адресная сертификация устанавливаемых ограждающих конструкций хранилище ценностей клиента. Заказчику представляются акты на скрытые работы, а также сертификаты соответствия и их нотариально заверенные копии на все устанавливаемые защитные конструкции. Оригинал  должен быть выдан органом сертификации Госстандарта России поставщику-изготовителю. Копии сертификатов заверяются также подписью руководителя и печатью организации, производящей монтаж и сертифицирующей защитные банковские средства (с указанием даты монтажа оборудования) и подписью руководителя и печатью организации, изготовившей данные защитные банковские средства.

Поверхность стены из бронированных панелей  обшить в один слой гипсокартонными листами (толщина листов s=10 мм). Поверхности стен, оклеить стеклохолстом «паутинка» плотностью 50 г/м2, прошпаклевать, прогрунтовать, окрасить. Краска матовая акрилатная (цвет бежевый). В  Сейфовой комнате (№ 7) и Предкладовой   (№8) укрепленную оболочку потолка закрыть модульным подвесным потолком с размерами ячейки 600х600 мм (торговая марка «ARMSTRONG»).

В потолок встроены светильники открытого типа марки ARS/R 418 (производитель – компания «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ») с люминесцентными лампами. Выключатели для управления освещением в помещениях Предкладовой и Сейфовой комнаты  смонтированы в непосредственной близости от входа в данное помещение. Высота установки выключателя – приблизительно 1,0 м.

ПЕРИМЕТР ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ

УКРЕПЛЕННОСТЬ ПЕРИМЕТРА.

В период отсутствия в Операционном офисе персонала и физической охраны помещения офиса охраняются техническими средствами. Охраняемые границы располагаются вдоль периметра помещения. Для укрепления вертикальных преград, расположенных на охраняемом техническими средствами периметре Операционного офиса, предусматривается выполнить следующее:

-существующая уличная дверь, витражи входной группы и фасада защищаются. На остекленную часть дверного блока и витражей укрепляется ударостойкая прозрачная пленка класса защиты А 3 (ГОСТ Р 51136-98 «Стекла защитные многослойные»);

-для защиты дверного проема внутри помещения Операционного офиса, (со стороны улицы Кирова) дополнительно необходимо согласовать с заказчиком и установить  рольставни или раздвижные запирающиеся решетки;

-существующее  окно в кабинете  Управляющего № 16   должно быть защищено до класса защиты А-3 (ГОСТ Р 51136-98 «Стекла защитные многослойные») оклеиванием специальной пленки. Кроме того, в помещении №16   на окно установить открывающуюся из помещения решетку.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ОФИСА

Помещения Операционного офиса оборудуются инженерными системами в соответствии с правилами, нормами и требованиями территориальных служб государственного санитарно-эпидемиалогического надзора, государственного пожарного надзора, СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 2.04.05-91 «Оборудование систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления»; СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», «Правилами устройства электроустановок»; Сводом правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» СП31-110-2003; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Для организации производства работ по монтажу инженерных систем и сетей разрабатывается рабочая документация, которая согласовывается с Заказчиком.

При проведении тепловых расчетов, расчетов по воздухообмену принимаются следующие исходные данные: расчетная температура в помещениях Операционного офиса для холодного периода времени – T=+18 - +20 °С, для теплого периода – T=+22 - +24 °С; относительная влажность - ψ=40-60%, скорость движения воздуха - 0,1 - 0,2 м/с. При расчетах учитывается тепловая энергия, выделяемая источниками искусственного освещения, электрическим оборудованием.

Существующая система отопления в Операционном офисе ремонтируется следующим образом.

Проводятся испытания трубопроводов и приборов отопления на герметичность соединений и целостность элементов системы. Неисправные узлы и детали системы заменяются.

После ремонтных работ проводятся повторные испытания трубопроводов и приборов отопления на герметичность соединений и целостность, результаты испытаний оформляются актами установленной формы.

В тамбуре входной группы в холодное время года, нормальную  температуру поддерживает установленная над дверью горизонтальная,  электрическая  тепловая завеса. В остальных помещениях офиса, для поддержания вышеуказанной температуры, дополнительно к существующим, устанавливаются  радиаторы отопления.

Вентиляция помещений Операционного  офиса устраивается следующим образом. В тамбуре входной группы предусматривается естественная вентиляция за счет воздушного обмена через уличную входную дверь.

В каждом помещении в подвесной потолок встраивается вытяжной диффузор круглой формы, с плавным регулированием расхода воздуха. Отводы к устройствам распределения воздуха выполняются гибкими воздуховодами. Воздуховоды прокладываются в пространстве между перекрытиями и подвесными потолками. Возможно, в целях экономии, для вентиляции и кондиционирования использование совместной системы воздуховодов и  вытяжных диффузоров.

Для поддержания нормативного температурно-влажностного режима в офисных помещениях монтируется канальный кондиционер фирмы «Kentatsu» или «SAMSUNG». Внутренний блок устанавливается в пространство между перекрытием и подвесным потолком коридора. Наружный блок сплит-системы монтируется на стене дворового фасада здания. Канальный кондиционер функционирует в рециркуляционном режиме, а также осуществляет забор наружного воздуха. Наружный блок дополнительно оборудуется опцией «зимний старт» (в составе: регулятор давления компрессора, нагреватель картера компрессора). Наружный блок защищается металлическим козырьком и закрывается металлическим решетчатым кожухом. Технические характеристики канального кондиционера определяются в соответствии с тепловым расчетом.

Система вытяжных и приточных каналов, межблочные коммуникации кондиционера прокладываются в пространстве между перекрытиями и подвесным потолком. Коммуникации соответствующим образом изолируются. Воздухораспределительные устройства (соответственно, приточные и вытяжные) встраиваются в подвесные потолки в указанных выше помещениях.

#### Конденсат из внутреннего блока отводится по дренажным трубопроводам в систему канализации, проложенной в санузле. Дренажные трубопроводы прокладываются в кабель-каналах, смонтированных открыто, трубопровод соответствующим образом изолируется.

Канальный кондиционер управляется в каждом из указанных помещениях дистанционно с помощью пульта.

После монтажа систем вентиляции и кондиционирования воздуха проводятся пусковые-наладочные работы.

Электроустановки систем кондиционирования отвечают требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) и государственных стандартов на электроустановки зданий.

Существующие системы водоснабжения и канализации проложены в санузле. Проверяется функциональное состояние приборов, сантехнической арматуры и сетевых трубопроводов указанных систем. В случае неисправности они ремонтируются или заменяются.

Для учета потребления холодной воды в санузле установить счетчик расхода холодной воды.

Аксессуары (диспенсер для бумажных полотенец, держатель для туалетной бумаги, контейнер для мусора, ершик) устанавливаются в санузле и служебном помещении, места установки дополнительно уточняются при производстве работ.

В Операционном офисе  в части устройства системы внутреннего пожарного водопровода монтируется расчетное количество стандартно укомплектованных пожарных шкафов. Арматура шкафа присоединяется к действующим сетям внутреннего пожарного водопровода здания.

После монтажных работ проводятся испытания трубопроводов водоснабжения и канализационной сети, системы внутреннего пожарного водопровода на герметичность соединений, результаты испытаний оформляются актами установленной формы.

Электроснабжение  Операционного  офиса выполняется с распределительными сетями с системой заземления TN-C-S, напряжением U=220/380 В. Рабочий проект предполагает подготовку однолинейной схемы, расчетной схемы электрических нагрузок, плана распределительной силовой сети электроснабжения и плана внутренних групповых сетей освещения.

На стене помещения №,13 установлен вводно-распределительный щит, в котором в отдельном отсеке смонтирован узел учета со счетчиком потребления электроэнергии. Отпускная установленная электрическая мощность – P=15 кВт. Напряжение внешней электрической сети – U=380/220 В.

В вводно-распределительном щите монтируются распределительные автоматические выключатели и дифференциальные автоматические выключатели (или устройства защитного отключения для всех групповых линий осветительной сети, электропотребителей общего назначения), к которым присоединяются электрические линии групп электропотребителей.

Группы электропотребителей формируются следующим образом:

- группы ответственных электропотребителей (серверы; оборудование, обслуживающее компьютерные сети; системные блоки и мониторы компьютеров на рабочих местах; системы охранной, пожарной, тревожной сигнализации; системы охранного телевидения; системы контроля управления доступом; АТС; терминалы выдачи и приема денежных средств), некоторые ответственные электропотребители подключаются к сетям через ИБП для резервирования питания;

- группы электропотребителей общего назначения (оргтехника, телефонные аппараты, кондиционеры, электрическая тепловая завеса, вентиляторы, бытовые приборы, другое инженерное оборудование);

- группы освещения (светильники рабочего внутреннего и наружного освещения, светильники аварийного освещения, световые указатели аварийного выхода, наружная реклама).

В вводно-распределительном щите монтируется заземляющая шина РЕ для уравнивания потенциалов.

Предусмотреть установку в электрощите отдельного автомата на рекламную фасадную вывеску банка вместе с УЗО и реле времени на включение/выключение. Обеспечить вывод  кабеля для подключения фасадной вывески к электропитанию, кабель ПВС  (3х1,5 со стороны фасада в месте размещения вывески (уточняется по согласованному дизайн-проекту  оформления ДО),  ориентировочная мощность потребления э/э до 2,0 кВт.

В щите также устанавливаются автоматические выключатели для подключения: приборов охранных систем, вентиляционного оборудования и кондиционеров, серверного оборудования, телефонной станции.

Плотность монтажа в щите обеспечивает возможность измерения тока нагрузки в линиях потребителей и установки дополнительных автоматических выключателей (резерв в количестве не менее 2 штук). В щите указывается адресация всех отходящих линий и электропотребителей.

Тип и технические характеристики устанавливаемых аппаратов защиты определяются расчетом. Производитель изделий – фирма «ABB».

В комнате самообслуживания клиентов,  вблизи места установки банкомата, на стене, на высоте H=0,2 м монтируются две  трехполюсные электрические розетки с третьим боковым заземляющим контактом и одна двухмодульная компьютерная розетка RJ -45. Разъемы предназначаются для подключения банкомата. Электрические розетки присоединяются к автономной группе ответственных электропотребителей.

В операционном зале, слева от входа, на стене, рядом с установленной стойкой менеджера – консультанта, на высоте H=0,9 м от отметки напольного покрытия монтируется стандартный блок розеток. В состав стандартного блока входят: одна двухмодульная компьютерная розетка RJ-45 и три трехполюсные электрические розетки с третьим боковым заземляющим контактом (две розетки присоединяются к группе электропотребителей общего назначения; одна розетка – к группе ответственных электропотребителей, розетка оборудована механизмом красного или оранжевого цвета). Место установки блока розеток дополнительно уточняется на стадии производства работ.

В Бэк-офисе (№13),  на стене, сбоку от организуемых рабочих мест устанавливается стандартный блок розеток. В каждом из этих помещений на стене, в месте установки тумб монтируются: одна трехполюсная электрическая розетка с третьим боковым, заземляющим контактом, одна одномодульная компьютерная розетка RJ-45. К розеткам подключается оргтехника. Электрические розетки присоединяются к группам электропотребителей общего назначения. Высота установки розеток - H=0,9 м от отметки напольного покрытия. Места установки розеток дополнительно уточняются на стадии производства работ.

В помещении  № 15, на стене, вблизи места установки серверного оборудования, в т.ч., оборудования службы безопасности, монтируются пять трехполюсных электрических розеток с третьим боковым, заземляющим контактом. Четыре розетки присоединяются к группам ответственных электропотребителей, одна розетка, присоединяется к группе электропотребителей общего назначения. Место и высота установки розеток уточняется дополнительно на стадии производства работ.

В  помещении №,14 монтируются три трехполюсные электрические розетки с третьим боковым, заземляющим контактом. Розетки присоединяются к группе электропотребителей общего назначения.

В каждой кабине клиента над столешницей, с левой стороны от клиента устанавливается одна трехполюсная электрическая розетка с третьим боковым, заземляющим контактом ( для подключения счетчика купюр). Розетки присоединяются к группе электропотребителей общего назначения.

В кабинете Управляющего  (№ 16),  рядом с организуемым рабочим местом, на высоте H=0,9 м от отметки напольного покрытия монтируется стандартный блок розеток. В состав стандартного блока входят: одна двухмодульная компьютерная розетка RJ-45 и три трехполюсные электрические розетки с третьим боковым заземляющим контактом (две розетки присоединяются к группе электропотребителей общего назначения; одна розетка – к группе ответственных электропотребителей, розетка оборудована механизмом красного или оранжевого цвета). Место установки блока розеток дополнительно уточняется на стадии производства работ.

На стене Операционного зала (№4), над кабинами клиентов ( № 6.1 и 6.2) устанавливается трехполюсная электрическая розетка с третьим боковым, заземляющим контактом. Предназначенная для подключения табло «Курсы валют» розетка присоединяется к группе электропотребителей общего назначения. Высота установки – H=2,2 м. Место установки розетки дополнительно уточняется на этапе производства работ.

В межвитражных простенках, в операционном зале устанавливаются одиннадцать трехполюсных электрических розеток с третьим боковым, заземляющим контактом, для подключения иллюминации и внутренних рекламных стендов. Розетки присоединяются к группе электропотребителей общего назначения.

В бэк-офисе (№13), техническом помещении (№12) и операционном зале (№4) устанавливается по одной розетке с третьим боковым, заземляющим контактом, для подключения уборочных механизмов. Розетки присоединяются к группе электропотребителей общего назначения. При расчете электрической.сети для розеток принять установленную мощность– P=2 кВт.

Тип устанавливаемых в пластиковые кабельные каналы электрических розеток - «немецкий стандарт» (фирма-производитель «LEGRAND», серия «MOSAIC 45», или аналог, цвет белый): при однофазном питании - два рабочих контакта с цилиндрическим отверстием, два боковых заземляющих контакта.

В операционном зале, на стене, расположенных сзади операционной стойки, на высоте H=0,9 м от отметки напольного покрытия, для подключения оргтехники, монтируются четыре трехполюсные электрические розетки с третьим боковым, заземляющим контактом и четыре одномодульных компьютерных розеток RJ-45. Электрические розетки присоединяются к группам электропотребителей общего назначения. В операционном зале каждое из четырех рабочих мест операционной стойки оборудуется блоком розеток, в состав которого входят: три трехполюсные электрические розетки с третьим боковым заземляющим контактом (две розетки, присоединяемые к группе ответственных электропотребителей, одна розетка, присоединяемая к группе электропотребителей общего назначения); одна двухмодульная компьютерная розетка RJ-45. Под рабочей столешницей операционной стойки устанавливаются пластмассовые кабельные каналы с перегородкой (размеры кабельного канала - 105х50 мм, производитель – фирма «LEGRAND» или аналог).В кабельные каналы устанавливаются электрические розетки (серия «MOSAIC 45», тип «немецкий стандарт», фирма-производитель «LEGRAND» или аналог, розетки для подключения ответственных электропотребителей оборудованы механизмом красного или оранжевого цвета), компьютерные розетки RJ-45 (серия «MOSAIC 45», фирма-производитель «LEGRAND» или аналог).

Электрические линии всех групп электропотребителей прокладываются в изолированных пластмассовых трубопроводах или гофрированных трубах скрыто, в пространстве между подвесным потолком и конструкциями перекрытия, в пластмассовых кабельных каналах, устанавливаемых на стены открыто. В непосредственной близости от рабочих мест электрические линии прокладываются в пластмассовых двухканальных коробах «LEGRAND» или аналог, с перегородкой (размеры кабельного канала - 105х50 мм) или аналог.

Внутренние групповые линии выполняются кабелем типа ВВГнг или NYM. Наружное прокладывание кабелей, требующих механической защиты, выполняется в металлических трубах или металлорукавах.

Электропитание трехфазных электроприемников выполняется по пяти проводной, однофазных - по трех проводной схемам.

Электрические соединения проводов и кабелей в соединительных и ответвительных коробках выполняются опрессовкой или с использованием клеммников типа «WAGO».

Все металлические нетоковедущие части системы освещения и силового оборудования заземляются путем прокладывания отдельного защитного РЕ-проводника.

Искусственное освещение в Операционном офисе выполняется по расчетам, в соответствии с действующими нормами преимущественно потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Освещенность на рабочих местах в операционном зале и операционной кассе принята равной не менее 400 лк. В помещениях монтируется: рабочее внутреннее освещение, аварийное освещение, световые указатели аварийного выхода, снаружи – рабочее наружное освещение, световая реклама (монтируется Заказчиком).

В подвесной потолок тамбура входной группы устанавливается один встроенный   светильник с люминесцентными лампами, модель OPL/R 418 (производитель – компания «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»).

В помещениях Операционного офиса устанавливаются встроенные в подвесной потолок светильники с люминесцентными лампами, модель ARS/R 418 (производитель – компания «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»).  В  тамбуре входной группы, операционном зале, коридоре, комнате самообслуживания клиентов нормативное количество светильников присоединяется к группе аварийного освещения.

В санузле для освещения используется существующие светильники с энергосберегающими лампами.

Светильники рабочего освещения разделяются на следующие группы управления:

- светильник тамбура входной группы (выключатель устанавливается при входе в операционный зал из тамбура входной группы);

- две группы светильников операционного зала (выключатель устанавливается при входе в зал из тамбура входной группы);

- светильники коридора (№ 17) (выключатель устанавливается на стене у входа в техническое помещение (№12);

- светильники Бэк-офиса ( № 13) (выключатель устанавливается при выходе во двор из помещения Операционного офиса

- светильник санузла (выключатель устанавливается при входе в помещения);

- два светильника кабин клиента (выключатель устанавливается в кабинах кассира).

Для дополнительного освещения над рабочими местами операционистов в операционном зале устанавливаются четыре подвесных модуля системы CORRIDO L 128 (производитель – компания «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ») с люминесцентной лампой. Светильники объединяются в одну группу управления, выключатель которой устанавливается в операционный зоне.

На стене операционной стойки для подсветки бренд-борда на стенах монтируются два регулируемых прожектора с концентрирующей оптикой DASH DOT HG 70 (производитель – компания «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ») с металлогалогенной лампой. Выключатель управления включением-выключением прожекторов устанавливается рядом со стойкой менеджера-консультанта.

Выключатели скрытой установки (серия «MOSAIC 45», одноклавишные или двухклавишные, фирма-производитель «LEGRAND» или аналог) для управления освещением в помещениях монтируются в непосредственной близости от входа в данные помещения. Высота установки выключателей – приблизительно H=1,0 м.

Световые указатели аварийного выхода устанавливаются: в операционном зале над дверным проемом при выходе в тамбур входной группы, в бэк-офисе ( №13), над дверным проемом при выходе во двор. Указатели снабжаются автономными источниками питания (аккумуляторными батареями). Указатели присоединяются к отдельной группе освещения. В электрических линиях управления этой группы выключатели не устанавливаются.

Защитная оболочка проводов и жил кабелей распределительной сети имеют следующую расцветку: «Р» - желто-зеленый, «N» - синий, голубой, фазы «А», «В», «С» – любой цвет, кроме вышеуказанных цветов.

Все работы по электропроводке выполняются в соответствии с требованиями противопожарной и электробезопасности.

После выполнения электромонтажных работ выполняется комплекс электротехнических испытаний и электроизмерений в объеме предусмотренном ПУЭ, ПТЭЭП, результаты работ оформляются протоколами.

. ЗАДАНИЕ НА КОМПЛЕКТАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА МЕБЕЛЬЮ,

ПРЕДМЕТАМИ ИНТЕРЬЕРА И ОБОРУДОВАНИЕМ

В зоне самообслуживания клиентов устанавливается вестибюльный банкомат, предназначенный для выдачи и внесения денежных средств (модель NCR SelfServ 32 (6632) . Заказчик доставляет на объект банкомат, после чего Подрядчик его устанавливает. Банкомат крепится к полу через штатное крепежное отверстие, расположенное в его днище, анкерными шпильками и гайками.

В операционном зале слева от входа монтируется стойка менеджера-консультанта. Место ее установки указано на схеме. Стойка менеджера-консультанта – конструкция, изготовленная из MDF, состоящая из постамента (в виде усеченного полого цилиндра) с пилонами прямоугольного сечения по краям стойки, пилоны соединены между собой ограждающей вертикальной панелью. Габаритная длина стойки – L=1,1 м. С внутренней стороны постамента в конструкцию на высоте приблизительно h=750 мм встроена столешница менеджера, ширина столешницы - b=500 мм, на верх постамента установлена клиентская столешница. Высота ее установки приблизительно h=1200 мм, ширина столешницы - b=300 мм. Декорирована стойка следующим образом. Покрытие постамента, пилонов, столешниц - бумажно-слоистый пластик CPL, торговая марка – «EGGER», толщина пластика - s=0,8 мм, декор - H 3006 ST 22 (зебрано песочный). Покрытие фасадной панели имеет цвет «матовый алюминий», декоративный слой панели - зеркальный пластик на основе полистирола, модель – «SILVER PF MET TOUCH 1» (торговая марка – «SIBU» или аналог), толщина пластика s=1 мм. Внизу панели выполнен утопленный на расстояние s=15 мм в сторону менеджера-консультанта цоколь высотой h=100 мм. Цвет цоколя – «глянцевый алюминий». Покрытие цокольной панели - декоративный бумажно-слоистый пластик HPL, торговая марка – «LIRI» или аналог, коллекция – «METAL (VERTICAL GRADE)», модель – «K01 LUCIDA». или аналог

Перед изготовлением стойки менеджера-консультанта подготовленный Подрядчиком

эскиз с ее изображением согласовывается Заказчиком

На стене  операционного  зала, справа от входа, Подрядчиком монтируется бренд-борд.  Бренд-борд изготавливается из прозрачного оргстекла, на него наносятся логотип и название банка. Габаритные размеры бренд-борда – 2500 x 1500 мм. Рисунок металлизированный. Крепления к стене декорированные.

В операционном зале, перед  Бренд-бордом  устанавливается операционная стойка ( №.5).  Ее месторасположение указано на Плане. Проход в зону операционистов организован с левого  края стойки. Ширина прохода – B=700 мм. Операционная стойка – это комплект из четырех одинаковых секций, образующих единый ряд. Левая сторона конструкции операционной стойки примыкает к витражу. Правая секция стойки располагается в 1300мм от стенки переговорной № 9 Каждая секция представляет собой деревянную конструкцию, приспособленную для обслуживания стоящих клиентов. Секции разделены стеклянными перегородками. Схема конструкции операционной стойки -

Схема конструкции операционной стойки

Каждое рабочее место комплектуется полкой под системный блок и выкатной тумбой с тремя ящиками, закрывающимися на ключ. Размеры тумбы определяются в соответствии с габаритными размерами стойки, высота тумбы позволяет использовать верхнюю панель тумбы как полку. Корпусы полки и выкатной тумбы изготавливаются на основе MDF, облицовываются мебельным пластиком CPL (торговая марка – «EGGER»), цветовой и текстурный индекс облицовочного пластика – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный» или аналог.

Вдоль стены, сзади рабочих мест операционистов устанавливаются тумбы с двумя файловыми ящиками, закрывающимися на ключ. Размеры тумб (мм): длина – L=850, высота - H=750, глубина – B=500). На тумбах оборудуются места для размещения оргтехники. Конструкция и рабочие элементы тумбы, изготавливаемой на основе MDF, выдерживают повышенные нагрузки, при условии постоянного пользования, с максимальной загрузкой их документами. Корпус тумб облицовывается мебельным пластиком CPL (торговая марка – «EGGER» или аналог), цветовой и текстурный индекс облицовочного пластика – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный» или аналог.

В  операционном зале организуется зона ожидания клиентов. В ней устанавливаются стол и стулья для посетителей (мебель поставляются Подрядчиком). В операционном зале, слева, между стойкой менеджера–консультанта и зоной ожидания клиентов, формируется место для оформления посетителями документов. В этом месте монтируется пристенный стол. Высота стола – h=760 мм., размеры столешницы 1200х350мм. Другие размеры стола дополнительно уточняются на этапе производства работ. Столешница стола изготавливается на основе MDF, облицовывается мебельным пластиком CPL (торговая марка – «EGGER» или аналог) , цветовой и текстурный индекс облицовочного пластика – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный» или аналог.

В кабинете директора, устанавливаются рабочий стол (примерные размеры столешницы – 1400 х 800 мм, высота стола – h=760 мм , мягкое кресло на колесиках  и три шкафа (поставляются Подрядчиком

В переговорной №9  устанавливается  стол для совещаний со столешницей прямоугольной (овальной) формы (размеры столешницы – 1800 х 800 мм, высота стола – h=760 мм) и четыре мягких кресел на колесиках (поставляются Подрядчиком).

В переговорной №10 устанавливается  стол для совещаний со столешницей прямоугольной (овальной) формы (размеры столешницы – 2000 х 800 мм, высота стола – h=760 мм) и шесть  мягких кресел на колесиках (поставляются Подрядчиком).

Столешницы столов, изготавливаемые на основе MDF, облицовываются мебельным пластиком CPL (торговая марка – «EGGER» или аналог), цветовой и текстурный индекс облицовочного пластика – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный» или аналог.

В операционном зале, на витражах устанавливаются светозащитные жалюзи с вертикальными матерчатыми ламелями. Длина ламелей меньше на 20 – 30 мм расстояния от отметки их крепления к карнизу до пола (подоконника). Ткань из коллекции «ЛАЙН». Цвет ткани выбирается дополнительно на стадии производства работ.

В оконный проем кабинета управляющего ( №16)   устанавливаются рулонные жалюзи с полупрозрачной тканью. Модель и цвет ткани выбирается дополнительно на стадии производства работ.

В кабинах клиента симметрично передаточному узлу, с внешней стороны банковской стойки операционной кассы устанавливается столешница, имеющая следующие размеры (м): длина – L=1,0, ширина - B=0,3. Приблизительная высота установки – 1,0 м. Столешница изготавливается на основе MDF, облицовывается мебельным пластиком CPL (торговая марка – «EGGER» или аналог), цветовой и текстурный индекс облицовочного пластика – H 1887 – ST9 «клен горный натуральный» или аналог.

Установка наружной рекламы производится Заказчиком. В состав наружной рекламы входит горизонтальный световой короб, устанавливаемый на стене главного фасада; световой выносной двухсторонний короб, устанавливаемый там же; таблички с информацией. На горизонтальном световом коробе размещается название и логотип Банка. На световом выносном двухстороннем коробе - «Банкомат 24часа».

ЗАДАНИЕ НА МОНТАЖ ОХРАННОЙ, ТРЕВОЖНОЙ, ПОЖАРНОЙ (ДЛЯ

ОПЕРАЦИОННОЙ КАССЫ И ОХРАНЯЕМОГО БЛОКА ПОМЕЩЕНИЙ)

СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

И ОХРАННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Проектные и монтажные работы по разделам: Система видеонаблюдение,  система

контроля доступа, пожарно-охранная сигнализация, охранная сигнализация в рамках данного технического задания выполняются Подрядчиком в полном объёме.

В помещениях Операционного офиса и операционном зале монтируются средства пожарной, охранной и тревожной сигнализации следующего типа: прибор приемно-контрольный для сдачи на пульт централизованной охраны «Виста-501», пульт управления и индикации программирующий – «6139», входные двери главного и запасного входа (ов) офиса - извещатели магнитоконтактные   ИО102-2(СМК-1), извещатели инфракрасные пассивные Фотон-Ш; окна - извещатели охранные звуковые Астра-С; извещатели объемные совмещенные на обнаружение несанкционированного проникновения в охраняемое пространство и разрушения стекол «Астра-8», извещатели охранные (объемные) оптико-электронные пассивные (инфракрасные) «Астра-7», извещатели извещатели дымовые точечные ИП 212-41М (ДИП-41М), на рабочих местах операционистов - кнопки тревожной сигнализации «Астра-321».

В операционной кассе монтируются: пульт управления и индикации пользователя 6128, входная дверь - извещатель магнитоконтактный ИО102-2, извещатель инфракрасный пассивный Фотон-Ш;, на стенах операционной кассы - извещатели охранные оптико-электронные пассивные «Астра-7», на кассовом сейфе (ах) - извещатели охранные вибрационные «Шорох-2», извещатели дымовые точечные ИП 212-41М (ДИП-41М), на рабочих местах кассиров - кнопки тревожной сигнализации «Астра-321», «Астра-Р»; извещатели ОС «Кукла-Л».

# В предкладовой  монтируются: пульт управления и индикации пользователя 6128, входная дверь - извещатель магнитоконтактный ИО102-2, извещатель инфракрасный пассивный Фотон-Ш; извещатель охранный оптико-электронный пассивный «Астра-7».

В кладовой монтируются: пульт управления и индикации пользователя 6128, входная дверь - извещатель магнитоконтактный ИО102-2, извещатель инфракрасный пассивный Фотон-Ш; извещатель охранный оптико-электронный пассивный «Астра-7»; стены, пол, потолок - извещатели охранные вибрационные «Шорох-2».

Зона «24» - банкомат  оборудуется - извещатель магнитоконтактный ИО102-2, извещатель охранный вибрационный «Шорох-2».

Материалы и конструкции, используемые для оборудования операционной кассы, а также средства пожарной, тревожной и охранной сигнализации должны иметь сертификаты Российских Федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России и удовлетворять требованиям Приложения 1 к Положению ЦБ России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации».

Видеонаблюдение осуществляется с помощью видеоустройств (внутренние и уличные камеры), видеорегистратора VideoNet на 12 камер, LCD монитора. Видеорегистратор VideoNet устанавливается в помещении кроссовой. Две видеокамеры уличного типа устанавливаются на участках стены главного фасада и одна видеокамера уличного типа на участке стены с тыльной стороны  Операционного офиса. С помощью указанного оборудования осуществляется видеоконтроль за прилегающей к зданию уличной территорией.

Требования к техническим характеристикам устройств цифровой записи (VideoNet)

1. Устройства цифровой записи (видеосервер) должны быть серийного производства VideoNet:

•	общее требуемое число видеовходов – 12;

•	разрешение при оцифровке видеосигнала - 704x576 точек по каждому каналу;

•	режим просмотра каждого канала 25 кадров в сек.

•	режим записи каждого канала 10 кадров в сек.

•	время хранения информации на серверах не менее 30 суток в максимальном режиме записи.

•	программное обеспечение с полными правами администрирования по сети (IVS-real)

Требования к техническим характеристикам внутренних купольных телекамер.

Использовать цветные высокочувствительные купольные видеокамеры с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр) и 3-х координатным устройством позиционирования. Samsung SCC-B5366P, либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей Panasonic, Samsung.

Требования к техническим характеристикам уличной стационарной телекамеры.

Использовать камеры типа Infinity SRX-WDN620 LED 2.8-11либо аналогичные камеры с более высокими характеристиками производителей Panasonic, Samsung.

В Операционном офисе предусмотрен стационарный пост охраны.

Для осуществления контроля и идентификации клиентов, осуществляющих операции с наличностью, две видеокамеры уличного типа устанавливаются в районе банкомата, одна из них направлена на банкомат, вторая на клиента. Операционный зал оснащается двумя видеокамерами купольного типа, для осуществления общего контроля за деятельностью офиса. С этой же целью предусмотреть размещение одной камеры в коридоре (№17) перед  входом в предкладовую (№ 8), одной в помещении бэк-офиса у двери во двор и одной у двери в помещение кроссовой (№ 15). В операционной кассе две видеокамеры купольного типа, осуществляющие  контроль за деятельностью кассиров, одна видеокамера устанавливается для осуществления общего контроля за операционной кассой

СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ

Существующая система должна состоять из трех частей: информационная слаботочная кабельная система (ИКС), кабельная система энергоснабжения средств вычислительной техники (КСЭ), система кабельных каналов для прокладки кабелей ИКС и КСЭ. ИКС и КСЭ не взаимодействуют между собой. ИКС должна быть подведена к подвесному монтажному шкафу, расположенному в служебном помещении. Шкаф настенный 19", 12U, со стеклянной дверью (модель MAXYS MX-6612-BL) имеет размеры (мм): длина – L=600, высота – H=600, глубина – B=635. В шкафу кабели кроссируются на патч-панелях 19", 2U, KRONE IDC. Патч-панель рассчитана на 48 портов RJ45. Рядом устанавливаются электрические розетки в количестве пяти штук.

Горизонтальная разводка ИКС от существующей монтажной стойки в служебном помещении с сетевым оборудованием до рабочих мест выполняется кабелем «неэкранированная витая пара» категории 5Е. Длина кабеля от оконцовки на коммуникационной панели в монтажной стойке до розетки не превышает 90 м. Проложенные кабели маркируются бирками с обоих концов с целью их идентификации при эксплуатации.

Розетки ИКС и КСЭ устанавливаются на рабочих местах и в других местах, указанных в настоящем Техническом задании, одной группой, и нумеруются согласно маркировки кабелей на коммутационных панелях RJ-45 в монтажном шкафу. В восьмиконтактном разъеме кабель разделяется на восемь контактов, согласно требованиям стандарта на заделку кабеля с неэкранированными витыми парами категории пять (класс D ISO/IEC 11801).

Разводка компьютерной сети должна быть произведена в кабельных каналах, в скрыто прокладываемых пластиковых трубах диаметром не менее – D=1", закладываемых отдельно от проводов электропитания. Расстояние от силовой проводки не менее 30 см. При несоблюдении данного условия производится экранирование слаботочных кабелей в металлизированных гофрированных трубах. Допустимо вести прокладку информационных кабелей совместно с КСЭ в кабельных каналах с внутренней перегородкой.

Не допускаются резкие изгибы кабеля, защемления, повреждения изоляции, сильная натяжка кабеля. Кабели, проходящие вблизи острых кромок арматуры, закладных и.т.п., должны быть в защитном бандаже.

Все прокладываемые слаботочные сети должны допускать их замену в процессе эксплуатации.

По окончании монтажных работ на ИКС выдается паспорт, в котором указывается перечень пассивного сетевого оборудования (кросс-панели и другие компоненты), поэтажный план с указанием рабочих мест и заложенных кабелей, тестовые характеристики на каждый проложенный кабель на соответствие категории 5Е.

На смонтированную СКС выдается сопроводительная документация на бумажном носителе в составе:

- протокол тестирования информационных портов;

- карта ИКС;

- схема разводки информационных кабелей;

- схема прокладки кабель-каналов;

- схема расположения коммутационного оборудования в шкафу;

- гарантийный договор;

- пакет документов в электронном виде.

Подрядчик согласует с Заказчиком работы, производящиеся по настоящему разделу в служебном помещении.

Обеспечение Операционного офиса внешними источниками каналов связи и информации - функция Заказчика.

Поставка остального оборудования СКС, не указанного в настоящем Техническом задании, - функция Заказчика.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И ДРУГОЙ

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подрядчик получает все согласования и разрешения, необходимые для выполнения работ по настоящему Техническому заданию, а также согласования и разрешения, необходимые для переустройства и переоборудования помещений. В рамках подготовки проекта организации работ выполняется расчет нагрузок на существующие конструкции здания и определение их соответствия допустимым значениям.

Проектная рабочая и исполнительная документация по разделам (строительные конструкции, электроснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха, водоснабжение и канализация, структурированная кабельная сеть, техническая укрепленность) выполняется Подрядчиком и передается Заказчику в следующих видах:

- на бумажном носителе – 2 экземпляра;

- в электронном виде (CD,DVD; чертежи, планы, схемы в форматах программы AutoCad, текстовая часть в любых текстовых форматах, фотографии в формате PDF).

После проведения работ, связанных с технической укрепленностью границ Операционного офиса и операционной кассы, выполняется адресная сертификация операционной кассы и адресная сертификация наклеиваемой на стекло дверей и окон ударостойкой прозрачной пленки. Подрядчик предоставляет Заказчику акты на скрытые работы, а также сертификаты соответствия на построенные изделия и нотариально заверенные копии сертификатов. Кроме того, Подрядчик передает Заказчику нотариально заверенные копии на все устанавливаемые защитные конструкции и элементы операционной кассы и блока помещений Операционного офиса в укрепленных границах. Оригиналы сертификатов соответствия должны быть выданы органом сертификации Госстандарта России поставщику-изготовителю. Копии сертификатов соответствия заверяются также подписью руководителя и печатью организации, производящей монтаж защитных банковских средств (с указанием даты их монтажа и полного адреса их установки), а также подписью руководителя и печатью организации, изготовившей данные защитные банковские средства.

Оформленную исполнительную документацию с оттиском оригинальной печати Исполнителя Подрядчик передает Заказчику при сдаче выполненных работ.

В составе исполнительной документации Подрядчик передает Заказчику следующую документацию: перечень организаций, принимавших участие в строительстве; комплект исполнительных чертежей на монтаж укрепленных конструкций; сертификаты и технические паспорта на смонтированное оборудование и примененные материалы; акты об освидетельствовании скрытых работ; акты об индивидуальных испытаниях; акты и протоколы об электрических измерениях; журналы производства работ; материалы обследований, имевших место в процессе производства работ.

Подготовка рабочей и исполнительной документации по разделам охранная, тревожная сигнализация, охранное телевидение, пожарная сигнализация) – функция Подрядчика, наружная реклама)– функция Заказчика.

Все работы, материалы, оборудование не регламентированные данным Техническим заданием необходимо согласовать с Заказчиком до начала соответствующих  монтажных работ.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного его исполнения Сторонами.

При составлении договора подряда на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по переустройству помещений, указанных в настоящем Техническом задании, принимаются следующие условия.

Стоимость договора подряда формируется из стоимости строительно-монтажных работ по переустройству помещений и стоимости разработки проектно-сметной документации, а также включает все затраты, налоги, пошлины, сборы и обязательные платежи согласно действующему законодательству Российской федерации, а также все скидки.

Платежи осуществляются Заказчиком  по безналичному расчету  в следующей последовательности:

- аванс - 30% от суммы Договора, оплачивается в течение 5 (Пять) банковских дней с момента подписания Договора, на основании представленного Подрядчиком счета;

- второй платёж в размере 30% от суммы Договора, на основании полученных от подрядчика оригиналов Адресных Сертификатов Соответствия на выполненные конструкции: кабины защитные операционной кассы, сейфовой комнаты, предкладовой,   а также Сертификаты на элементы указанных конструкций (передаются по акту сдачи-приёма);

- окончательный платёж, в размере  40% от стоимости Договора, осуществляется на основании следующих представленных Подрядчиком документов:

а) подписанная Уполномоченными лицами Сторон форма № КС-2 на выполненные в соответствии с условиями Договора работы (в двух экземплярах);

б) подписанная Уполномоченными лицами Сторон форма № КС-3 на выполненные в соответствии с условиями Договора работы (в двух экземплярах);

в) счет-фактура;

г) акт сдачи-приемки выполненных в соответствии с условиями Договора работ (в двух экземплярах), подписанный Уполномоченными лицами Сторон.

д) исполнительная документация в соответствии с выполненными работами;

е) согласованная в органах пожарного надзора и соответствующих органах и организациях, проектно-сметная документация в составе определенным техническим заданием, а также в соответствии с действующими  на территории РФ нормативами, регламентирующими требования к составу и содержанию проектной документации.

Оплата производится в течение 5(Пяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи приемки всех вышеперечисленных документов и Работ.

Оплата производится в российских рублях.

Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными, с момента списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

Ожидаемый срок разработки проектно-сметной документации и исполнения строительно-монтажных работ по переустройству помещений – шестьдесят  календарных дней с даты подписания  Договора.

Ожидаемый срок  согласования проектной  документации – четыре календарных месяца с даты  подписания Договора.

Окончанием разработки проектно-сметной документации следует считать передачу Заказчику зарегистрированного в Бюро технической инвентаризации проекта переустроенного помещения. Исполнительную документацию Подрядчик передает Заказчику при актировании выполненных строительно-монтажных работ по переустройству помещений.

Гарантийные обязательства Подрядчика:

- на  строительно-монтажные работы - два года;

- на смонтированное оборудование - до истечения срока гарантии.

.                                ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

-  наличие опыта работы – не менее 5 (пяти) лет;

-  наличие опыта выполнения работ по перепланировке, переоборудованию  и  отделке

помещений   банков;

-  быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь - свидетельство  СРО:

-  на проектные работы (либо указать наименование субподрядной организации

выполняющей проектно-сметные работы);

-  на следующие виды работ:

- 4520111 монтаж оконных блоков, витражей, перегородок;

- 4520127 обшивка стен и кровельного покрытия профильным железом или

панелями заводского изготовления;

- 4540201 установка деревянных конструкций, каркасов, стропил, стульев;

- 4530195 испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов;

- 4580201 установка вентилей, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей

на внутренних сетях;

- 4530221 установка водомерных узлов;

- 4530241 установка калориферов и воздухонагревателей;

- 4530243 монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов;

- 4530275 затягивание и прокладка проводов;

- 4530276 монтаж вводно-распределительных устройств;

- 4530278 установка осветительных щитков;

- 4530464 прокладка трубопроводов из пластмассовых труб;

- 4530469 врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали;

- 4530637 монтаж рубильников выключателей, автоматов воздушных, аппаратов

штепсельных;

- 4530638 монтаж щитков распределительных и осветительных, коробок

клеммных и ответвителей;

- 4530645 установка электрических приборов;

- 453 0658 прокладка внутренней электропроводки.

- наличие сертификатов на используемые материалы и оборудование;

- обладать опытом выполнения аналогичных проектов  сопоставимых по объему и сложности работ - не менее 3 (трех);

- иметь соответствующие ресурсные возможности для исполнения договора (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

- организация не должна находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

- отсутствие убытков по бухгалтерской отчетности;

- иметь письменные отзывы/рекомендации от клиентов Участника (не менее 2-х);

- обладать положительной репутацией; наличие сведений о судебных разбирательствах, закончившихся не в пользу Участника, или  рекламациях по аналогичным Договорам может служить основанием для признания Участника неблагонадежным;

- выполнять обязательства по своевременной уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ;

- быть платежеспособным;

- отвечать другим требованиям к правоспособности, установленным действующим законодательством.

Приложение:

- План размещения Операционного офиса  - Приложение 1 к Техническому заданию.

- План БТИ – Приложение 2 к Техническому заданию.

Заместитель начальника отдела строительства дополнительных офисов и филиалов

А.В.Чиркин

Заместитель Директора

Административного департамента                                                     И.А.Азарова